## Änderungen
Änderungen im Tool
Datum | Kurzbeschreibung der Änderungen | ausgeführt durch
2021-07-06 | Einfügen der Eingabe für 3 statt 1 Heizkörper | VM
2021-07-06 | Anpassung der Zeichnung (Einleitung) | VM
2021-07-06 | Erklärung für den ungünstigsten Raum (Technische Dokumentation) | VM+AR
2022-11-03 | Anpassung der Abfrage für die Lüftungswärmeverluste | VM

## Einleitung
Einleitung
Außentemperatur ϑe: | nach folgender Exceltabelle berechnen: | https://www.oib.or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2019/oib-richtlinie-6-nat-excel
Darstellung der Maße
h | Die Höhe h ist der Abstand zwischen dem angrenzenden Niveau und der halben Raumhöhe des Raumes.
z | Der Abstand z ist der Abstand der Unterkante der Bodenplatte bis zur angrenzende Geländeoberkante.
s | Die Wandstärke s ergibt sich aus dem kompletten Wandaufbau inkl. Tragelement, Dämmung, Putz, Fassadenelemente o.ä.
V0 | Die Raumhöhe V0 bezieht sich auf das Maß von der Fußbodenoberkante des Raumes bis zur Fußbodenoberkannte des darüberliegenden Raumes.

## Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Verwendete Normen: | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15
Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Gebäude mit einem mittleren U-Wert ≥ 0,5 W/(m2 ∙ K)
Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 12831
Bezeichnung | Erläuterung | Norm-Verweis | Anmerkung
Allgemein: | Die Wärmeverluste eines Raumes setzen sich zusammen aus den Lüftungswärmeverlusten und den Transmissionswärmeverlusten. Die Transmissionswärmeverluste bilden sich je nach Gegebenheiten aus den Verlusten an die äußere Umgebung, durch unbeheizte Räume, an das Erdreich und zwischen beheizten Räumen unterschiedlicher Temperaturen. Der Transmissionswärmeverlust-Koeffizient wird unter Berücksichtigung der linearen Wärmebrücken, der Wärmebrückenzuschläge und Reduktions- bzw. Korrekturfaktoren berechnet. Für die Lüftungswärmeverluste wird das Maximum des Luftvolumenstroms in Folge Infiltration durch die Gebäudehülle oder der hygienische Mindest-Luftvolumenstrom herangezogen. |  | Es sind keine mechanischen Lüftungssysteme zu berücksichtigen.
Der ungünstigste Raum: | Der ungünstigste Raum hat eine hohe Wärmestromdichte, sprich dort wird am meisten Wärme aus dem Raum abgegeben. Dies geschieht über die begrenzenden Flächen des Raums, beispielsweise über viele Außenflächen, große Fensterflächen und wenig beheizte angrenzende Räume. Häufig sind dies Dachgeschossräume, Eckräume, Räume die an das Erdreich grenzen und auskragende Räume, die mit viel Fläche an die Außenluft grenzen.
Hinweis: | Da bei geringeren Temperaturspreizungen zwischen Vor – und Rücklauf häufig ein höherer Volumenstrom erforderlich ist um die benötigte Heizleistung bereit zu stellen, muss das Verteilsystem und insbesondere die Dimension der Anbinde-Leitungen geprüft werden.
Seehöhe des Gebäudes: | Die Seehöhe des Gebäudes ist ausschlaggebend für das Jahresmittel der Außentemperatur. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 6.1.2.
Baujahr: | Die Auswahl des Zeitraums des Baujahres des Gebäudes beeinflusst den Wärmebrückenzuschlag ΔUWB. Dieser wird dem physikalischen U-Wert der Fläche hinzuaddiert und ist bei Transmissionswärmeverlusten an extern, unbeheizt und an das Erdreich zu berücksichtigen. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 7.2 Tabelle 4.
Außentemperatur ϑe: | Die Außentemperatur wird über das Excel-Tool bestimmt. Die Norm-Außentemperatur ist das tiefste Zweitagesmittel der Außentemperatur, das 10-mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird. Der Wert hat Einfluss auf die Berechnung der Transmissionswärmeverluste sowie die Lüftungswärmeverluste. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 6.1. | https://www.oib.or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2019/oib-richtlinie-6-nat-excel
Innentemperatur ϑi: | Die Innentemperatur des zu berechnenden Raumes kann in diesem Tool frei aus den vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten (12/18/20/22/24 °C) gewählt werden. Der Wert hat Einfluss auf die Berechnung der Transmissionswärmeverluste sowie die Lüftungswärmeverluste. |  | Abweichung von der Norm, da frei wählbar
Mindest-Luftwechselrate: | Die Mindest-Luftwechselrate gibt den Luftaustausch innerhalb des Raumes durch natürliche Belüftung an. Dieser beeinflusst den hygienischen Mindest-Luftvolumenstrom. |  | Abweichung von der Norm, da frei wählbar | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 8.2.1
Blower Door Test vorhanden? | Ein Blower Door Test kann angefertigt werden um die Luftdichtheit der Gebäudehülle bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal zu ermitteln. Mit dem Wert wird der Luftvolumenstrom in Folge Infiltration berechnet. |  | Von Anwender/in mitzubringen
n50 aus Blower Door Test: | Eingabe des n50- Wertes aus dem Blower Door Test-Ergebnis.
Grad der Luftdichtheit der Gebäudehülle (Qualität der Fensterdichtheit) : | Wenn kein Blower Door Test-Ergebnis vorliegt wird über den Grad der Luftdichtheit der Gebäudehülle die Luftwechselrate n50 ermittelt. Mit dem Wert wird der Luftvolumenstrom in Folge Infiltration berechnet. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 8.2.2 Tabelle 13
Art des Gebäudes: | Wenn kein Blower Door Test-Ergebnis vorliegt wird zusätzlich mit der Unterscheidung in Ein-/Mehrfamilienhaus die Luftwechselrate n50 ermittelt. Mit dem Wert wird der Luftvolumenstrom in Folge Infiltration berechnet. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 8.2.2 Tabelle 13
Umgebung/ Lage des Gebäudes: | Die Angabe der Lage bzw. Umgebung des Gebäudes bestimmt den Abschirmungsfaktor ei. Dieser ist Teil der Berechnung des Luftvolumenstroms in Folge Infiltration. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 8.2.2 Tabelle 14
Höhe h des Raums in Bezug auf das umliegende Gelände: | Die Höhenangabe der Lage des Raumes in Bezug auf die Umgebung wird für den Höhenkorrekturfaktor benötigt. Wenn der Wert <10m ist, liegt der Wert bei 1, ansonsten wird dieser genau berechnet. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 8.2.2
Wenn Wand an unbeheizten Raum grenzt: | Um die Wärmeverluste von einem beheizten Raum durch einen unbeheizten Raum an die äußere Umgebung zu berechnen, wird je nach Art des Raumes die Temperatur angesetzt. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 7.4 Tabelle 6
Wärmefluss zwichen beheizten Räumen | Hierfür muss die Temperatur in dem angrenzenden Raum für die Differenzberechnung angegeben werden. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 7.6
Bei Angrenzung an das Erdreich werden folgende Punkte für die Berechnung berücksichtigt:
Wenn der Fußboden gegen das Erdreich grenzt: | Bei der Berechnung der Wärmeverluste an das Erdreich wird der Korrekturfaktor fg1 berücksichtigt, welcher die jährlichen Schwankungen der Außentemperatur berücksichtigen. Diese Verluste bilden einen Anteil der gesamten Transmissionswärmeverluste. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 7.5 Tabelle 7
Abstand Grundwasserspiegel zur Unterkante des Boden- oder Fundamentplatte, bei darunter angeordneten Wärmedämmschichten deren Unterkannte: | Bei der Berechnung der Wärmeverluste an das Erdreich wird der Korrekturfaktor Gw berücksichtigt. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 7.5 Tabelle 8
Abstand Unterkante Bodenplatte bis angrenzende Geländeoberkante z: | Der Abstand z (siehe Abbildung in der Einleitung) wird bei der Berechnung des äquivalenten U-Wertes für erdberührte Wände oder Fußboden berücksichtigt. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 7.5.1 und 7.5.2
Beschaffenheit des Erdreichs: | Die Beschaffenheit des Erdreichs beeinflusst die wärmetechnischen Eigenschaften des Erdreichs, genauer die Wärmeleitfähigkeit und volumenbezogene Wärmekapazität. Die Werte werden bei der Berechnung des äquivalenten U-Wertes für erdberührte Wände oder Fußboden berücksichtigt. | ÖNORM H 7500-1:2015 02 15 Abschnitt 7.5.2 Tabelle 10
Verschiedene Heizkörpertypen: | Zur Auswahl stehen die gängigen Heizkörpertypen, die in Wohngebäuden von verschiedenen Herstellern verbaut werden.
Typ 10
Typ 11
Typ 21
Typ 22
Typ 33
Bauhöhe: | Zur Auswahl stehen die gängigen Bauhöhen (in mm) von 300/400/500/600/900.
Baulänge: | Zur Auswahl stehen die gängigen Baulängen (in mm) von 400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400/1600/1800/2000/2300/2400/2600/2800/3000.
Vorlauf/ Rücklauftemperatur: | Zur Auswahl stehen folgende vordefinierte Vorlauf-/Rücklauftemperaturen: 40/30;40/35;45/35;45/40;50/40;50/45
Kann der Heizkörper die Heizlast abdecken? | Am Schluss wird angegeben, welche Leistung (in Watt) der ausgewählte Heizkörper liefern könnte. In Gegenüberstellung zur Netto-Heizleistung wird anschließend ausgegeben, ob der Heizkörper die Heizlast abdecken kann.

## Tool
Heizleistungsabschätzung
Eingabewerte
Projektname:
Ort:
Seehöhe des Gebäudes:
Baujahr |  |  | Bitte auswählen
Außentemperatur ϑe:
Bezeichnung: |  |  | Bitte auswählen
Innentemperatur ϑi: |  |  | Bitte auswählen
Mindest-Luftwechselrate: |  |  | Bitte auswählen
Blower Door Test vorhanden? |  |  | Bitte auswählen
Umgebung/ Lage des Gebäudes: |  |  |  |  | Bitte auswählen
Höhe h des Raums in Bezug auf das umliegende Gelände:
Angrenzung an das Erdreich |  |  | Bitte auswählen
*Nähere Informationen in der Einleitung
Raumdaten und Abmessungen
| Breite | Höhe | U-Wert | Lage
Fenster 1 |  |  |  |  | Bitte auswählen
Fenster 2 |  |  |  |  | Bitte auswählen
Tür 1 |  |  |  |  | Bitte auswählen
Tür 2 |  |  |  |  | Bitte auswählen
|  |  |  | *Nähere Informationen in der Einleitung | Wandstärke s:
[5 empty] | Angrenzend: |  | Bitte auswählen
-
U-Wert:
Wand 1:
U-Wert
|  |  | Wand 4: |  | Bitte auswählen | Fußboden gegen:
Wandstärke s: | [5 empty] | Temperatur angrenzend: |  |  | Wand 2: | Wandstärke s:
Angrenzend: |  | Bitte auswählen |  |  |  | - |  |  |  | Angrenzend: | Bitte auswählen
- |  |  |  |  | Bitte auswählen | Decke gegen: |  |  |  | -
U-Wert: | [5 empty] | Temperatur angrenzend: |  |  |  | U-Wert:
Raum-Breite:
Raum-Länge:
Raumhöhe:
*Nähere Informationen in der Einleitung
Wand 3:
Wandstärke s:
Angrenzend:
-
U-Wert:
Ergebnisse
Transmissionswärmeverluste: |  | vorab Eingaben ausfüllen
Lüftungswärmeverluste: |  | vorab Eingaben ausfüllen
Netto-Heizleistung: |  | 0
Eingabe der Heizkörper
Vorlauf/ Rücklauftemperatur: |  |  | Bitte auswählen
Heizkörper 1
Auswahl aus den verschiedenen Typen: |  |  | Bitte auswählen
Heizkörpertyp:
Bauhöhe: |  |  | Bitte auswählen
Baulänge: |  |  | Bitte auswählen
Heizkörper 2
Auswahl aus den verschiedenen Typen: |  |  | Bitte auswählen
Heizkörpertyp:
Bauhöhe: |  |  | Bitte auswählen
Baulänge: |  |  | Bitte auswählen
Heizkörper 3
Auswahl aus den verschiedenen Typen:
Heizkörpertyp:
Bauhöhe: |  |  | Bitte auswählen
Baulänge: |  |  | Bitte auswählen
Kann der Heizkörper die Heizlast abdecken?
Die Leistung des Heizkörpers ergibt: |  | -
ERGEBNIS: | Der Heizkörper kann die Heizleistung NICHT abdecken
Die überschlägige Berechnung ersetzt weder eine Heizlastberechnung nach ÖNORM EN 12831-1 und ÖNORM H 7500-1 noch eine herstellerspezifische Heizkörperauslegung.

## Berechnungen
Hintergrund-Rechnungen und Tabellen | [7 empty] | https://www.purmo.com/de/produkte/calculator.htm
Wohngebäude |  | Norm-Innentemperatur | Mindestluftwechsel-Zahl
|  | °C | 1/h
Wohn- und Schlafraum | 1 | 20 | 0.5
Küche | 2 | 20 | #REF!
Bad | 3 | 24 | 1.5
WC | 4 | 15 | 1.5 | entfällt, da freie Eingabe
Nebenraum (Vorraum, Flur) | 5 | 15 | 1
beheiztes Stiegenhaus | 6 | 15 | 1
AUSGABE | 0 | #N/A | #N/A
AUSGABE | #N/A | Überprüfung für Sanitärraum
Wärmebrückenzuschlag ΔUWB |  | gilt für Bauteile angrenzend an unbeheizte Räume und außen
Art der Berücksichtigung der Wärmebrücken |  | ΔUWB W/m²K
ohne Minimierung des Wärmestroms bei Wärmebrücken durch Wärmedämmung (zB ohne Wärmedämmung, Bauweise bis 1990) | vor 1990 | 0.1
mit Minimierung des Wärmestroms bei Wärmebrücken durch Wärmedämmung gemäß ÖNORM B 8110-1 (Bauweise nach 1990) | nach 1990 | 0.05
AUSGABE | 0 | #N/A
Innentemperatur
24
22
20
18
12
Ausgabe | 0
Luftwechselrate
0.2
0.3
0.4
0.5
1
1.5
Ausgabe | 0
AUSGABE für Fenster und Tür
Wand 1 | 1 |  | 0
Wand 2 | 2 |  | 0
Wand 3 | 3 |  | 0
Wand 4 | 4 |  | 0
außen | 1
innen, beheizt | 2
innen; unbeheizt | 3
Erdreich | 4
Fußboden gegen | Erdreich | 1 | 0 | 0 | 0
| beheizter Raum | 2
| unbeheizter Raum | 3
Decke gegen | Dach | 1 | 0 | 0 | 0
| beheizter Raum | 2
| unbeheizter Raum | 3
Wärmeverluste an die äußere Umgebung
Summe | 0 | siehe Tabelle
Differenz innen-außen | 0 | K
Wärmeverluste durch unbeheizte Räume
mit in der Tabelle (bu-Wert)
Norm-Außentemperatur
Rechenwerte für die Temperatur in nicht konditionierte Räume | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22
nicht zutreffend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Räume ohne Gebäude-Eingangstüre, auch Kellerräume | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Räume mit Gebäude-Eingangstüren (z.B. Vorflure, Windfange, eingebaute Garage) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 3
angebautes Stiegenhaus (3 Außenwände) | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | 4
eingebautes Stiegenhaus (bis zu 2 Außenwänden) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5
eingebautes Stiegenhaus (ohne Außenwand) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6
offene Dachräume | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -17 | -19 | 7
geschlossene Dachräume mit Ri<5(m²*K)/W zum konditionierten Gebäudebereich | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | 8
geschlossene Dachräume mit Wärmedämmung gegen außen und zum konditionierten Gebäudebereich Ri≥5(m²*K)/W | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9
frostfrei zu haltende Räume | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
nächstgelegene Temperatur | -7: -10
Erdberührte Bauteile
Umfang | -7: 0; -9: m
Fläche | -7: 0; -9: m²
fg1 | -7: 0
fg2 | -7: #DIV/0!
Gw | -7: #N/A
Ht, ig Fußboden | -7: #DIV/0!
Transmissionswärmeverluste | -7: #DIV/0!
Korrekturfaktor fg1
Standardfälle | -7: 1.45
Mehr als 25% des erdberührten Umfangs des beheizten Raumes grenzen an ein gekühltes Erdreich. | -7: 1.8
Mehr als 25% des erdberührten Umfangs des erdberührten Fußbodens sind über dem angrenzenden Niveau. | -7: 1.8
0 | -7: 0
AUSGABE | -7: 0
Θm,e Jahresmittel | -7: 10.144
AUSGABE Seehöhe | -7: 0
Einfluss des Grundwassers | -7: Abstand; -9: Gw
Abstand Grundwasserspiegel zur Unterkante des Boden- oder Fundamentplatte, bei darunter angeordneten Wärmedämmschichten deren Unterkannte… | -7: ≥ 1 m; -9: 1
| < 1 m | 1.15
| unbekannt | 1
AUSGABE | -7: 0
dt wirksame Gesamtdicke der Bodenplatte | -7: #N/A
λg | -7: #N/A; -9: W/mK
Wärmetechnische Eigenschaften Erdreich | bar: -9
Ton oder Schluff | -7: 1.5
Sand oder Kies | -7: 2
homogener Felsen | -7: 3.5
AUSGABE | -7: 0
Rsi | -7: 0.17; -9: m²K/W; -11: abwärts
Rf | -7: #DIV/0!; -9: 0; -11: AUSGABE U-Wert
Rse | -7: 0; -9: Fläche Ag; -11: Umfang P
B' | -7: #DIV/0!; -9: 0; -11: 0
z | -7: 0
Prüfung | -7: #N/A; -9: #N/A
Uequiv,bf Fußboden (dt+0,5*z<B') | -7: #N/A
Uequiv,bf Fußboden (dt+0,5*z≥B') | -7: #N/A
Uequiv,sk | -7: #N/A
Zwischen beheizten Räumen untersch. Temp | [9 empty] | Eingabe Transmissionswärmeverlust
fij | -7: #DIV/0!
Θj Angrenzender Raum anderer Gebäudeeinheit oder seperates Gebäude | -7: 5.072 | [20 empty] | 440
[20 empty] | durch unbeheizte Räume: bu |  |  |  | bei allen außer beheizt relevant, dann Korrekturfaktor U |  |  |  |  | 511.6
[11 empty] | Breite | relevante Maße | Höhe/Länge | Bruttofläche | Wandstärke | Abzüge | Angrenztend an | Ausgabenummer | Nettofläche | bu | Temp. Angrenzender Raum/ Außen | Temp.Differenz | U-Wert | Korrekturwert ΔUWB nach extern, unbeheizt, Erdreich | U wert Erdreich | durch beheizte Räume fij | Korregierter U-Wert | Transmissionswärmeverlust an Umgebung | Nebenrechnungen |  | R für Wand Erdreich | dw | Welches dt oder dw |  | angrenzend an welchen Raum?
[11 empty] | m |  | m | m² | m | m² |  |  | m² | 1 | ϑ in °C | Δϑ in °C | W/m²K | W/m²K |  |  | W/m²K | Φ in W
[10 empty] | Wand 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Transmissionswärmeverlust | -11: 0; -13: FERTIG |  | Wand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[10 empty] | Wand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Lüftungswärmeverlust bei beheiztem Raum | [9 empty] | Wand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Φ | -11: 0; -13: FERTIG |  | Fenster 1 | 0 | netto | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bu | 0 | 1
H ist Lüftungswärmeverlust-Koeffizient | -11: #N/A |  | Fenster 2 | 0 | netto | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bu | 0 | 1
Vmin | -11: #N/A; -13: immer der größere, abhängig von Sanitärraum |  | Tür 1 | 0 | netto | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bu | 0 | 1
Vmin hygienischer Mindest-Luftvolumenstrom | -11: 0; -13: oder max aus V min und V inf |  | Tür 2 | 0 | netto | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bu | 0 | 1
Vmin hygienischer Mindest-Luftvolumenstrom Sanitärraum | -11: #DIV/0! |  | Decke | 0 | netto | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUSGABE Raumhöhe | -11: 0 |  | Fußboden | 0 | netto | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumvolumen | -11: 0 | [18 empty] | Σ | 0
AUSHABE nmin | -11: 0
AUSGABE Θi | -11: 0
AUSGABE Θe | -11: 0 | [9 empty] | Werden die Temp.differenzen mit berücksichtigt bei Decke und Fußboden? Wo?
AUSGABE Θangr | -11: 100; -13: sucht den kleinsten Wert
bei Sanitärräumen fmin | -11: #DIV/0!
V inf Infiltration | -11: 0; -13: ist 0 bei innenliegenden Räumen
n50 | -11: #N/A
e | -11: #N/A
E | -11: #NV
V inf | -11: #N/A
Ttherm (Maximum aus Vmin oder Vinf | -11: #N/A
Grad der Luftdichtheit der Gebäudehülle (Qualität der Fensterdichtheit)
Luftwechselrate n50 | -9: sehr dicht (hoch abgedichtete Fenster und Türen); -11: dicht (Doppelverglasung, normale Abdichtung); -13: weniger dicht (Einfachverglasung, keine Abdichtung) |  |  | AUGABE
Einfamilienhaus | 1 | 3 | 6 | 9 | 1/h | 0 | #N/A |  | ja | 1 | 0 | #N/A
Mehrfamilienhaus | 2 | 2 | 4 | 6 |  | 0 | #N/A |  | nein | 2
AUSGABE
Blower Door | -7: 0 |  |  | AUSGABE | #N/A
0
Abschirmungskoeffizient e für Gebäudestandorte
Abschirmungsklasse | -7: e; -9: AUSGABE; -11: 0; -13: #N/A
keine Abschirmung (Gebäude in windreichen Gegenden, Hochhäuser) | -7: 0.05
moderate Abschirmung (freistehendes Gebäude, umgeben von Bäumen oder anderen Gebäuden, Vorstädte) | -7: 0.03
gute Abschirmung (Gebäude mittlerer Höhe in Stadtzentren, Gebäude in bewaldeten Regionen) | -7: 0.02
Höhenkorrekturfaktor E
h < 10 m | bar: -7
h > 10 m | -7: 0
h | -7: 0; -9: Die Höhe h ist der Abstand zwischen dem angrenzenden Niveau und der halben Raumhöhe des beheizten Raumes.
AUSGABE | -7: 0
Prüfung-Ergebnis | -7: 1; -9: #NV
HEIZKÖRPER TEST | -7: FERTIG; -17: 40/30; -19: 40/35; 7: 45/35 | 45/40 | 50/40 | 50/45
Vorlauf/ Rücklauftemperatur: | 40/30 °C | 2 |  |  | 12 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475
| 40/35 °C | 3 |  |  | 18 | 475 | 456 | 475 | 475 | 475 | 475
| 45/35 °C | 4 |  |  | 20 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475
| 45/40 °C | 5 |  |  | 22 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475
| 50/40 °C | 6 |  |  | 24 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475
| 50/45 °C | 7
Ausgabe | -7: 0; -9: #N/A; -17: #N/A
ERGEBNIS | -7: 0; -9: W
NEU
Der Heizkörper kann die Heizleistung NICHT abdecken
|  |  |  | Suche | HK1 | Innentemp. | 40/30 | 40/35 | 45/35 | 45/40 | 50/40 | 50/45
| HK 1 | HK 2 | HK3 | VL/RL |  | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mit strg+gro+eingabe schließen
Baulänge [mm] | 0 | 0 | 0 | Innentemperatur |  | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
400 | -13: Höhe; -17: 20; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500 | -13: Länge; -17: 22; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
600 | -13: mit Typ; -17: 24; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
700
800 | -9: Nebenrechnungen; -17: ERGEBNIS; -19: 0 |  | 40/30;40/35;45/35;45/40;50/40;50/45
900 | -17: Innentemperatur; -19: 0
1000
1100
1200 | -15: HK2; -17: Innentemp.; -19: 40/30; 7: 40/35 | 45/35 | 45/40 | 50/40 | 50/45
1300 | -17: 12; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1400 | -17: 18; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1600 | -17: 20; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1800 | -17: 22; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2000 | -17: 24; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2300
2400 | -17: ERGEBNIS; -19: 0; 7: 65
2600
2800
3000 | HK 1 | HK 2 | HK3 |  | HK3 | Innentemp. | 40/30 | 40/35 | 45/35 | 45/40 | 50/40 | 50/45
Bauhöhe | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
300 | -17: 18; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
400 | -17: 20; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
500 | -17: 22; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
600 | -17: 24; -19: #N/A; 7: #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
900 | -11: HK1; -13: HK2; -15: HK3
Heizungstyp |  |  | 0 | 0 | 0 | ERGEBNIS | 0 | 65
Typ 10 | 10 VM | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
Typ 11 | -7: 11 VM; -9: 2; -17: Summe; -19: 0
Typ 21 | -7: 21 VM-S; -9: 3
Typ 22 | -7: 22 VM; -9: 4
Typ 33 | -7: 33 VM; -9: 5

## Heizkörper
| 1 | Typ 10 | HK1 | #N/A
| 2 | Typ 11 | HK2 | #N/A
| 3 | Typ 21 | HK3 | #N/A
| 4 | Typ 22
| 5 | Typ 33
https://www.excel-inside.de/funktionen-a-tipps/973-dynamische-bilderanzeige

## 4030
Profilheizkörper
| tV : | 40 | °C | tR: | 30 | °C | ti: | °C
| Bauhöhe [mm] |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| Baulänge [mm] | Type | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM
12 | 400 | Watt | 48 | 78 | 111 | 137 | 191 | 63 | 102 | 139 | 173 | 239 | 78 | 124 | 165 | 206 | 283 | 92 | 145 | 189 | 238 | 325 | 130 | 202 | 259 | 328 | 446
12 | 500 | Watt | 60 | 98 | 139 | 171 | 239 | 79 | 127 | 173 | 216 | 298 | 97 | 155 | 206 | 258 | 354 | 115 | 181 | 236 | 298 | 406 | 162 | 252 | 323 | 409 | 557
12 | 600 | Watt | 72 | 118 | 166 | 205 | 286 | 95 | 153 | 208 | 259 | 358 | 117 | 186 | 247 | 309 | 425 | 138 | 217 | 283 | 357 | 488 | 194 | 303 | 388 | 491 | 669
12 | 700 | Watt | 84 | 137 | 194 | 239 | 334 | 110 | 178 | 243 | 302 | 418 | 136 | 217 | 288 | 361 | 496 | 161 | 253 | 331 | 417 | 569 | 227 | 353 | 453 | 573 | 780
12 | 800 | Watt | 96 | 157 | 222 | 274 | 382 | 126 | 203 | 277 | 345 | 477 | 155 | 248 | 329 | 413 | 567 | 184 | 289 | 378 | 476 | 650 | 259 | 404 | 517 | 655 | 892
12 | 900 | Watt | 109 | 176 | 249 | 308 | 430 | 142 | 229 | 312 | 388 | 537 | 175 | 278 | 371 | 464 | 638 | 207 | 325 | 425 | 536 | 731 | 292 | 454 | 582 | 737 | 1003
12 | 1000 | Watt | 121 | 196 | 277 | 342 | 477 | 158 | 254 | 347 | 431 | 597 | 194 | 309 | 412 | 516 | 708 | 231 | 362 | 472 | 595 | 813 | 324 | 505 | 647 | 819 | 1114
12 | 1100 | Watt | 133 | 216 | 305 | 376 | 525 | 173 | 280 | 381 | 475 | 657 | 214 | 340 | 453 | 567 | 779 | 254 | 398 | 520 | 655 | 894 | 356 | 555 | 711 | 901 | 1226
12 | 1200 | Watt | 145 | 235 | 332 | 410 | 573 | 189 | 305 | 416 | 518 | 716 | 233 | 371 | 494 | 619 | 850 | 277 | 434 | 567 | 715 | 975 | 389 | 606 | 776 | 983 | 1337
12 | 1300 | Watt | 157 | 255 | 360 | 444 | 621 | 205 | 331 | 451 | 561 | 776 | 253 | 402 | 535 | 670 | 921 | 300 | 470 | 614 | 774 | 1056 | 421 | 656 | 841 | 1064 | 1449
12 | 1400 | Watt | 169 | 274 | 388 | 479 | 668 | 221 | 356 | 486 | 604 | 836 | 272 | 433 | 577 | 722 | 992 | 323 | 506 | 661 | 834 | 1138 | 454 | 707 | 906 | 1146 | 1560
12 | 1600 | Watt | 193 | 314 | 443 | 547 | 764 | 252 | 407 | 555 | 690 | 955 | 311 | 495 | 659 | 825 | 1133 | 369 | 579 | 756 | 953 | 1300 | 518 | 807 | 1035 | 1310 | 1783
12 | 1800 | Watt | 217 | 353 | 499 | 615 | 859 | 284 | 458 | 624 | 777 | 1074 | 350 | 557 | 741 | 928 | 1275 | 415 | 651 | 850 | 1072 | 1463 | 583 | 908 | 1164 | 1474 | 2006
12 | 2000 | Watt | 241 | 392 | 554 | 684 | 955 | 315 | 509 | 694 | 863 | 1194 | 389 | 619 | 824 | 1032 | 1417 | 461 | 723 | 945 | 1191 | 1625 | 648 | 1009 | 1294 | 1638 | 2229
12 | 2300 | Watt | 277 | 451 | 637 | 786 | 1098 | 363 | 585 | 798 | 992 | 1373 | 447 | 712 | 947 | 1186 | 1629 | 530 | 832 | 1086 | 1370 | 1869 | 745 | 1161 | 1488 | 1883 | 2563
12 | 2400 | Watt | 289 | 470 | 665 | 821 | 1146 | 379 | 610 | 832 | 1035 | 1432 | 466 | 743 | 988 | 1238 | 1700 | 553 | 868 | 1133 | 1429 | 1950 | 778 | 1211 | 1552 | 1965 | 2675
12 | 2600 | Watt | 314 | 510 | 720 | 889 | 1241 | 410 | 661 | 902 | 1122 | 1552 | 505 | 804 | 1071 | 1341 | 1842 | 599 | 940 | 1228 | 1548 | 2113 | 842 | 1312 | 1682 | 2129 | 2897
12 | 2800 | Watt | 338 | 549 | 776 | 957 | 1337 | 442 | 712 | 971 | 1208 | 1671 | 544 | 866 | 1153 | 1444 | 1983 | 646 | 1012 | 1322 | 1667 | 2275 | 907 | 1413 | 1811 | 2293 | 3120
12 | 3000 | Watt | 362 | 588 | 831 | 1026 | 1432 | 473 | 763 | 1040 | 1294 | 1790 | 583 | 928 | 1236 | 1547 | 2125 | 692 | 1085 | 1417 | 1786 | 2438 | 972 | 1514 | 1940 | 2457 | 3343
18 | 400 | Watt | 32 | 52 | 74 | 90 | 126 | 41 | 67 | 92 | 114 | 157 | 51 | 82 | 109 | 136 | 186 | 61 | 96 | 124 | 156 | 212 | 86 | 133 | 169 | 213 | 290
18 | 500 | Watt | 39 | 65 | 92 | 113 | 158 | 52 | 84 | 115 | 142 | 196 | 64 | 102 | 136 | 170 | 232 | 77 | 119 | 156 | 195 | 265 | 107 | 166 | 212 | 267 | 362
18 | 600 | Watt | 47 | 78 | 111 | 136 | 189 | 62 | 101 | 138 | 171 | 235 | 77 | 123 | 163 | 203 | 278 | 92 | 143 | 187 | 234 | 318 | 129 | 200 | 254 | 320 | 435
18 | 700 | Watt | 55 | 91 | 129 | 158 | 221 | 73 | 118 | 161 | 199 | 275 | 90 | 143 | 191 | 237 | 325 | 107 | 167 | 218 | 273 | 371 | 150 | 233 | 296 | 373 | 507
18 | 800 | Watt | 63 | 104 | 148 | 181 | 252 | 83 | 135 | 184 | 227 | 314 | 103 | 164 | 218 | 271 | 371 | 123 | 191 | 249 | 312 | 424 | 172 | 266 | 339 | 427 | 580
18 | 900 | Watt | 71 | 117 | 166 | 203 | 284 | 93 | 152 | 207 | 256 | 353 | 116 | 184 | 245 | 305 | 418 | 138 | 215 | 280 | 351 | 477 | 193 | 299 | 381 | 480 | 652
18 | 1000 | Watt | 79 | 130 | 185 | 226 | 315 | 104 | 168 | 230 | 284 | 392 | 129 | 205 | 272 | 339 | 464 | 153 | 239 | 311 | 390 | 531 | 215 | 333 | 424 | 533 | 725
18 | 1100 | Watt | 87 | 143 | 203 | 249 | 347 | 114 | 185 | 253 | 313 | 432 | 141 | 225 | 300 | 373 | 511 | 169 | 263 | 342 | 429 | 584 | 236 | 366 | 466 | 587 | 797
18 | 1200 | Watt | 95 | 156 | 222 | 271 | 378 | 124 | 202 | 276 | 341 | 471 | 154 | 246 | 327 | 407 | 557 | 184 | 287 | 373 | 468 | 637 | 258 | 399 | 508 | 640 | 870
18 | 1300 | Watt | 103 | 169 | 240 | 294 | 410 | 135 | 219 | 299 | 370 | 510 | 167 | 266 | 354 | 441 | 603 | 199 | 310 | 404 | 507 | 690 | 279 | 433 | 551 | 693 | 942
18 | 1400 | Watt | 110 | 182 | 259 | 316 | 441 | 145 | 236 | 322 | 398 | 549 | 180 | 287 | 381 | 475 | 650 | 215 | 334 | 435 | 546 | 743 | 301 | 466 | 593 | 747 | 1015
18 | 1600 | Watt | 126 | 208 | 296 | 362 | 504 | 166 | 270 | 369 | 455 | 628 | 206 | 327 | 436 | 542 | 743 | 245 | 382 | 498 | 625 | 849 | 344 | 532 | 678 | 853 | 1160
18 | 1800 | Watt | 142 | 234 | 333 | 407 | 567 | 187 | 303 | 415 | 512 | 706 | 231 | 368 | 490 | 610 | 835 | 276 | 430 | 560 | 703 | 955 | 387 | 599 | 762 | 960 | 1305
18 | 2000 | Watt | 158 | 260 | 370 | 452 | 630 | 207 | 337 | 461 | 569 | 785 | 257 | 409 | 545 | 678 | 928 | 307 | 478 | 622 | 781 | 1061 | 430 | 666 | 847 | 1067 | 1450
18 | 2300 | Watt | 181 | 299 | 425 | 520 | 725 | 239 | 387 | 530 | 654 | 903 | 296 | 471 | 627 | 780 | 1068 | 352 | 549 | 715 | 898 | 1220 | 494 | 765 | 974 | 1227 | 1667
18 | 2400 | Watt | 189 | 312 | 444 | 542 | 756 | 249 | 404 | 553 | 682 | 942 | 308 | 491 | 654 | 814 | 1114 | 368 | 573 | 746 | 937 | 1273 | 516 | 799 | 1017 | 1280 | 1740
18 | 2600 | Watt | 205 | 338 | 481 | 588 | 819 | 270 | 438 | 599 | 739 | 1020 | 334 | 532 | 708 | 881 | 1207 | 398 | 621 | 809 | 1015 | 1379 | 559 | 865 | 1101 | 1387 | 1885
18 | 2800 | Watt | 221 | 364 | 517 | 633 | 882 | 290 | 472 | 645 | 796 | 1099 | 360 | 573 | 763 | 949 | 1300 | 429 | 669 | 871 | 1093 | 1486 | 602 | 932 | 1186 | 1493 | 2030
18 | 3000 | Watt | 237 | 390 | 554 | 678 | 945 | 311 | 505 | 691 | 853 | 1177 | 386 | 614 | 817 | 1017 | 1392 | 460 | 717 | 933 | 1171 | 1592 | 645 | 998 | 1271 | 1600 | 2175
20 | 400 | Watt | 26 | 44 | 62 | 76 | 106 | 35 | 57 | 77 | 95 | 131 | 43 | 69 | 91 | 114 | 155 | 52 | 80 | 104 | 131 | 177 | 72 | 112 | 142 | 178 | 242
20 | 500 | Watt | 33 | 55 | 78 | 95 | 132 | 43 | 71 | 97 | 119 | 164 | 54 | 86 | 114 | 142 | 194 | 64 | 100 | 130 | 163 | 221 | 90 | 139 | 177 | 222 | 302
20 | 600 | Watt | 40 | 66 | 93 | 114 | 159 | 52 | 85 | 116 | 143 | 197 | 65 | 103 | 137 | 170 | 233 | 77 | 120 | 156 | 196 | 266 | 108 | 167 | 212 | 267 | 362
20 | 700 | Watt | 46 | 76 | 109 | 133 | 185 | 61 | 99 | 136 | 167 | 230 | 75 | 120 | 160 | 199 | 272 | 90 | 140 | 182 | 228 | 310 | 126 | 195 | 248 | 311 | 423
20 | 800 | Watt | 53 | 87 | 125 | 152 | 211 | 69 | 113 | 155 | 191 | 263 | 86 | 137 | 183 | 227 | 310 | 103 | 160 | 208 | 261 | 354 | 144 | 223 | 283 | 356 | 483
20 | 900 | Watt | 59 | 98 | 140 | 171 | 238 | 78 | 127 | 174 | 214 | 296 | 97 | 155 | 206 | 255 | 349 | 116 | 180 | 234 | 294 | 398 | 162 | 251 | 319 | 400 | 544
20 | 1000 | Watt | 66 | 109 | 156 | 190 | 264 | 87 | 141 | 194 | 238 | 329 | 108 | 172 | 229 | 284 | 388 | 129 | 200 | 260 | 326 | 443 | 181 | 279 | 354 | 445 | 604
20 | 1100 | Watt | 72 | 120 | 171 | 209 | 291 | 96 | 156 | 213 | 262 | 361 | 119 | 189 | 251 | 312 | 427 | 142 | 220 | 287 | 359 | 487 | 199 | 307 | 389 | 489 | 664
20 | 1200 | Watt | 79 | 131 | 187 | 228 | 317 | 104 | 170 | 232 | 286 | 394 | 129 | 206 | 274 | 341 | 466 | 155 | 240 | 313 | 392 | 531 | 217 | 335 | 425 | 534 | 725
20 | 1300 | Watt | 86 | 142 | 202 | 246 | 344 | 113 | 184 | 252 | 310 | 427 | 140 | 223 | 297 | 369 | 504 | 168 | 260 | 339 | 424 | 576 | 235 | 363 | 460 | 578 | 785
20 | 1400 | Watt | 92 | 153 | 218 | 265 | 370 | 122 | 198 | 271 | 334 | 460 | 151 | 240 | 320 | 397 | 543 | 180 | 280 | 365 | 457 | 620 | 253 | 390 | 495 | 622 | 846
20 | 1600 | Watt | 105 | 175 | 249 | 303 | 423 | 139 | 226 | 310 | 381 | 526 | 173 | 275 | 366 | 454 | 621 | 206 | 321 | 417 | 522 | 708 | 289 | 446 | 566 | 711 | 966
20 | 1800 | Watt | 119 | 197 | 280 | 341 | 476 | 156 | 255 | 349 | 429 | 591 | 194 | 309 | 411 | 511 | 698 | 232 | 361 | 469 | 587 | 797 | 325 | 502 | 637 | 800 | 1087
20 | 2000 | Watt | 132 | 218 | 311 | 379 | 528 | 174 | 283 | 387 | 477 | 657 | 216 | 344 | 457 | 568 | 776 | 258 | 401 | 521 | 653 | 886 | 361 | 558 | 708 | 889 | 1208
20 | 2300 | Watt | 152 | 251 | 358 | 436 | 608 | 200 | 325 | 445 | 548 | 756 | 248 | 395 | 526 | 653 | 892 | 296 | 461 | 599 | 751 | 1018 | 415 | 641 | 814 | 1023 | 1389
20 | 2400 | Watt | 158 | 262 | 374 | 455 | 634 | 208 | 339 | 465 | 572 | 789 | 259 | 412 | 549 | 681 | 931 | 309 | 481 | 625 | 783 | 1063 | 433 | 669 | 849 | 1067 | 1450
20 | 2600 | Watt | 171 | 284 | 405 | 493 | 687 | 226 | 368 | 503 | 620 | 854 | 280 | 447 | 594 | 738 | 1009 | 335 | 521 | 677 | 848 | 1151 | 469 | 725 | 920 | 1156 | 1571
20 | 2800 | Watt | 185 | 306 | 436 | 531 | 740 | 243 | 396 | 542 | 667 | 920 | 302 | 481 | 640 | 795 | 1086 | 361 | 561 | 729 | 914 | 1240 | 505 | 781 | 991 | 1245 | 1691
20 | 3000 | Watt | 198 | 328 | 467 | 569 | 793 | 260 | 424 | 581 | 715 | 986 | 323 | 515 | 686 | 851 | 1164 | 387 | 601 | 781 | 979 | 1328 | 542 | 837 | 1062 | 1334 | 1812
22 | 400 | Watt | 21 | 36 | 51 | 62 | 86 | 28 | 46 | 63 | 77 | 107 | 35 | 56 | 74 | 92 | 126 | 42 | 65 | 85 | 106 | 143 | 59 | 91 | 115 | 144 | 195
22 | 500 | Watt | 27 | 45 | 64 | 77 | 107 | 35 | 58 | 79 | 97 | 133 | 44 | 70 | 93 | 115 | 157 | 53 | 82 | 106 | 132 | 179 | 74 | 113 | 143 | 180 | 244
22 | 600 | Watt | 32 | 53 | 76 | 93 | 129 | 42 | 69 | 95 | 116 | 160 | 53 | 84 | 112 | 138 | 189 | 63 | 98 | 127 | 159 | 215 | 88 | 136 | 172 | 216 | 293
22 | 700 | Watt | 37 | 62 | 89 | 108 | 150 | 49 | 81 | 111 | 136 | 187 | 61 | 98 | 130 | 161 | 220 | 74 | 114 | 148 | 185 | 251 | 103 | 159 | 201 | 252 | 342
22 | 800 | Watt | 43 | 71 | 102 | 123 | 172 | 56 | 92 | 126 | 155 | 213 | 70 | 112 | 149 | 184 | 252 | 84 | 130 | 169 | 212 | 287 | 118 | 181 | 229 | 288 | 390
22 | 900 | Watt | 48 | 80 | 115 | 139 | 193 | 63 | 104 | 142 | 174 | 240 | 79 | 126 | 168 | 207 | 283 | 95 | 147 | 191 | 238 | 322 | 132 | 204 | 258 | 323 | 439
22 | 1000 | Watt | 53 | 89 | 127 | 154 | 215 | 71 | 115 | 158 | 194 | 267 | 88 | 140 | 186 | 230 | 314 | 105 | 163 | 212 | 265 | 358 | 147 | 227 | 287 | 359 | 488
22 | 1100 | Watt | 59 | 98 | 140 | 170 | 236 | 78 | 127 | 174 | 213 | 294 | 97 | 154 | 205 | 253 | 346 | 116 | 179 | 233 | 291 | 394 | 162 | 249 | 316 | 395 | 537
22 | 1200 | Watt | 64 | 107 | 153 | 185 | 258 | 85 | 138 | 190 | 232 | 320 | 105 | 168 | 223 | 276 | 377 | 126 | 196 | 254 | 318 | 430 | 177 | 272 | 344 | 431 | 586
22 | 1300 | Watt | 69 | 116 | 166 | 201 | 279 | 92 | 150 | 205 | 252 | 347 | 114 | 182 | 242 | 300 | 409 | 137 | 212 | 275 | 344 | 466 | 191 | 295 | 373 | 467 | 634
22 | 1400 | Watt | 75 | 125 | 178 | 216 | 301 | 99 | 161 | 221 | 271 | 374 | 123 | 196 | 261 | 323 | 440 | 147 | 228 | 296 | 370 | 502 | 206 | 318 | 402 | 503 | 683
22 | 1600 | Watt | 85 | 143 | 204 | 247 | 344 | 113 | 184 | 253 | 310 | 427 | 140 | 224 | 298 | 369 | 503 | 168 | 261 | 339 | 423 | 573 | 236 | 363 | 459 | 575 | 781
22 | 1800 | Watt | 96 | 160 | 229 | 278 | 387 | 127 | 208 | 285 | 349 | 480 | 158 | 252 | 335 | 415 | 566 | 189 | 293 | 381 | 476 | 645 | 265 | 408 | 516 | 647 | 878
22 | 2000 | Watt | 107 | 178 | 255 | 309 | 430 | 141 | 231 | 316 | 387 | 534 | 176 | 280 | 372 | 461 | 629 | 210 | 326 | 423 | 529 | 717 | 294 | 454 | 574 | 719 | 976
22 | 2300 | Watt | 123 | 205 | 293 | 355 | 494 | 162 | 265 | 364 | 446 | 614 | 202 | 322 | 428 | 530 | 723 | 242 | 375 | 487 | 609 | 824 | 339 | 522 | 660 | 827 | 1122
22 | 2400 | Watt | 128 | 214 | 306 | 370 | 516 | 169 | 277 | 379 | 465 | 640 | 211 | 336 | 447 | 553 | 755 | 253 | 391 | 508 | 635 | 860 | 353 | 544 | 688 | 863 | 1171
22 | 2600 | Watt | 139 | 232 | 331 | 401 | 559 | 183 | 300 | 411 | 504 | 694 | 228 | 364 | 484 | 599 | 818 | 274 | 424 | 550 | 688 | 932 | 383 | 590 | 746 | 934 | 1269
22 | 2800 | Watt | 149 | 249 | 356 | 432 | 602 | 197 | 323 | 443 | 542 | 747 | 246 | 392 | 521 | 645 | 881 | 295 | 457 | 593 | 741 | 1003 | 412 | 635 | 803 | 1006 | 1366
22 | 3000 | Watt | 160 | 267 | 382 | 463 | 645 | 212 | 346 | 474 | 581 | 801 | 263 | 420 | 558 | 691 | 943 | 316 | 489 | 635 | 794 | 1075 | 442 | 680 | 861 | 1078 | 1464
24 | 400 | Watt | 17 | 28 | 40 | 48 | 67 | 22 | 36 | 49 | 60 | 83 | 27 | 44 | 58 | 72 | 98 | 33 | 51 | 66 | 82 | 111 | 46 | 71 | 89 | 111 | 151
24 | 500 | Watt | 21 | 35 | 50 | 60 | 84 | 27 | 45 | 62 | 75 | 104 | 34 | 55 | 73 | 90 | 122 | 41 | 64 | 82 | 103 | 139 | 57 | 88 | 111 | 139 | 188
24 | 600 | Watt | 25 | 42 | 60 | 72 | 100 | 33 | 54 | 74 | 90 | 124 | 41 | 65 | 87 | 107 | 146 | 49 | 76 | 99 | 123 | 166 | 69 | 106 | 133 | 167 | 226
24 | 700 | Watt | 29 | 49 | 70 | 84 | 117 | 38 | 63 | 86 | 106 | 145 | 48 | 76 | 102 | 125 | 171 | 58 | 89 | 115 | 144 | 194 | 80 | 124 | 156 | 194 | 264
24 | 800 | Watt | 33 | 56 | 80 | 96 | 134 | 44 | 72 | 99 | 121 | 166 | 55 | 87 | 116 | 143 | 195 | 66 | 102 | 132 | 164 | 222 | 92 | 141 | 178 | 222 | 301
24 | 900 | Watt | 37 | 63 | 90 | 108 | 151 | 49 | 81 | 111 | 136 | 187 | 62 | 98 | 131 | 161 | 219 | 74 | 114 | 148 | 185 | 250 | 103 | 159 | 200 | 250 | 339
24 | 1000 | Watt | 41 | 70 | 100 | 120 | 167 | 55 | 90 | 124 | 151 | 207 | 68 | 109 | 145 | 179 | 244 | 82 | 127 | 165 | 205 | 277 | 115 | 177 | 222 | 278 | 377
24 | 1100 | Watt | 45 | 77 | 110 | 132 | 184 | 60 | 99 | 136 | 166 | 228 | 75 | 120 | 160 | 197 | 268 | 91 | 140 | 181 | 226 | 305 | 126 | 194 | 245 | 305 | 414
24 | 1200 | Watt | 50 | 84 | 120 | 144 | 201 | 66 | 108 | 148 | 181 | 249 | 82 | 131 | 174 | 215 | 293 | 99 | 152 | 198 | 246 | 333 | 138 | 212 | 267 | 333 | 452
24 | 1300 | Watt | 54 | 90 | 130 | 156 | 218 | 71 | 117 | 161 | 196 | 270 | 89 | 142 | 189 | 233 | 317 | 107 | 165 | 214 | 267 | 360 | 149 | 230 | 289 | 361 | 490
24 | 1400 | Watt | 58 | 97 | 140 | 168 | 234 | 77 | 126 | 173 | 211 | 290 | 96 | 153 | 203 | 251 | 341 | 115 | 178 | 231 | 287 | 388 | 161 | 247 | 311 | 389 | 527
24 | 1600 | Watt | 66 | 111 | 160 | 193 | 268 | 88 | 144 | 198 | 241 | 332 | 110 | 175 | 232 | 286 | 390 | 132 | 203 | 263 | 328 | 444 | 184 | 282 | 356 | 444 | 603
24 | 1800 | Watt | 74 | 125 | 180 | 217 | 301 | 99 | 162 | 222 | 271 | 373 | 123 | 196 | 261 | 322 | 439 | 148 | 229 | 296 | 369 | 499 | 207 | 318 | 400 | 500 | 678
24 | 2000 | Watt | 83 | 139 | 200 | 241 | 335 | 110 | 180 | 247 | 302 | 415 | 137 | 218 | 290 | 358 | 488 | 165 | 254 | 329 | 410 | 554 | 230 | 353 | 445 | 555 | 753
24 | 2300 | Watt | 95 | 160 | 230 | 277 | 385 | 126 | 207 | 284 | 347 | 477 | 157 | 251 | 334 | 412 | 561 | 189 | 292 | 379 | 472 | 638 | 264 | 406 | 511 | 639 | 866
24 | 2400 | Watt | 99 | 167 | 240 | 289 | 402 | 132 | 216 | 297 | 362 | 498 | 164 | 262 | 348 | 430 | 585 | 198 | 305 | 395 | 493 | 665 | 276 | 424 | 534 | 666 | 904
24 | 2600 | Watt | 108 | 181 | 259 | 313 | 435 | 142 | 234 | 321 | 392 | 539 | 178 | 284 | 377 | 465 | 634 | 214 | 330 | 428 | 534 | 721 | 299 | 459 | 578 | 722 | 979
24 | 2800 | Watt | 116 | 195 | 279 | 337 | 469 | 153 | 252 | 346 | 422 | 581 | 192 | 305 | 406 | 501 | 683 | 230 | 356 | 461 | 575 | 776 | 322 | 494 | 623 | 777 | 1055
24 | 3000 | Watt | 124 | 209 | 299 | 361 | 502 | 164 | 270 | 371 | 452 | 622 | 205 | 327 | 436 | 537 | 732 | 247 | 381 | 494 | 616 | 832 | 345 | 530 | 667 | 833 | 1130

## 4035
Profilheizkörper
| tV : | 40 | °C | tR: | 35 | °C | ti: | °C
| Bauhöhe [mm] |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| Baulänge [mm] | Type | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM
12 | 400 | Watt | 56 | 91 | 129 | 159 | 222 | 74 | 118 | 161 | 201 | 278 | 91 | 144 | 192 | 241 | 331 | 107 | 168 | 220 | 278 | 380 | 151 | 235 | 302 | 383 | 522
12 | 500 | Watt | 70 | 114 | 161 | 199 | 278 | 92 | 148 | 201 | 251 | 348 | 113 | 180 | 240 | 301 | 414 | 134 | 211 | 275 | 348 | 475 | 188 | 294 | 378 | 479 | 652
12 | 600 | Watt | 85 | 137 | 193 | 239 | 334 | 110 | 177 | 242 | 302 | 418 | 136 | 216 | 288 | 361 | 496 | 161 | 253 | 330 | 417 | 570 | 226 | 353 | 453 | 575 | 783
12 | 700 | Watt | 99 | 159 | 225 | 279 | 389 | 129 | 207 | 282 | 352 | 487 | 158 | 252 | 336 | 421 | 579 | 187 | 295 | 385 | 487 | 665 | 264 | 412 | 529 | 671 | 913
12 | 800 | Watt | 113 | 182 | 257 | 318 | 445 | 147 | 237 | 322 | 402 | 557 | 181 | 288 | 383 | 481 | 662 | 214 | 337 | 440 | 556 | 760 | 301 | 470 | 604 | 767 | 1044
12 | 900 | Watt | 127 | 205 | 289 | 358 | 501 | 166 | 266 | 363 | 452 | 626 | 204 | 324 | 431 | 541 | 745 | 241 | 379 | 495 | 626 | 855 | 339 | 529 | 680 | 863 | 1174
12 | 1000 | Watt | 141 | 228 | 321 | 398 | 556 | 184 | 296 | 403 | 503 | 696 | 226 | 360 | 479 | 602 | 827 | 268 | 421 | 551 | 695 | 950 | 377 | 588 | 756 | 958 | 1305
12 | 1100 | Watt | 155 | 251 | 354 | 438 | 612 | 202 | 325 | 443 | 553 | 766 | 249 | 396 | 527 | 662 | 910 | 295 | 463 | 606 | 765 | 1045 | 414 | 647 | 831 | 1054 | 1435
12 | 1200 | Watt | 169 | 273 | 386 | 478 | 667 | 221 | 355 | 484 | 603 | 835 | 272 | 432 | 575 | 722 | 993 | 321 | 505 | 661 | 834 | 1140 | 452 | 706 | 907 | 1150 | 1566
12 | 1300 | Watt | 183 | 296 | 418 | 517 | 723 | 239 | 385 | 524 | 654 | 905 | 294 | 468 | 623 | 782 | 1075 | 348 | 547 | 716 | 904 | 1235 | 490 | 764 | 982 | 1246 | 1696
12 | 1400 | Watt | 197 | 319 | 450 | 557 | 779 | 258 | 414 | 564 | 704 | 974 | 317 | 504 | 671 | 842 | 1158 | 375 | 589 | 771 | 973 | 1330 | 527 | 823 | 1058 | 1342 | 1827
12 | 1600 | Watt | 226 | 365 | 514 | 637 | 890 | 294 | 473 | 645 | 804 | 1114 | 362 | 576 | 767 | 963 | 1324 | 429 | 674 | 881 | 1113 | 1521 | 603 | 941 | 1209 | 1533 | 2088
12 | 1800 | Watt | 254 | 410 | 579 | 716 | 1001 | 331 | 532 | 725 | 905 | 1253 | 407 | 648 | 863 | 1083 | 1489 | 482 | 758 | 991 | 1252 | 1711 | 678 | 1058 | 1360 | 1725 | 2349
12 | 2000 | Watt | 282 | 456 | 643 | 796 | 1112 | 368 | 592 | 806 | 1005 | 1392 | 453 | 720 | 959 | 1203 | 1654 | 536 | 842 | 1101 | 1391 | 1901 | 753 | 1176 | 1511 | 1917 | 2610
12 | 2300 | Watt | 324 | 524 | 739 | 915 | 1279 | 423 | 680 | 927 | 1156 | 1601 | 520 | 828 | 1102 | 1384 | 1903 | 616 | 968 | 1266 | 1599 | 2186 | 866 | 1352 | 1738 | 2204 | 3001
12 | 2400 | Watt | 338 | 547 | 771 | 955 | 1335 | 441 | 710 | 967 | 1206 | 1671 | 543 | 864 | 1150 | 1444 | 1985 | 643 | 1010 | 1321 | 1669 | 2281 | 904 | 1411 | 1813 | 2300 | 3132
12 | 2600 | Watt | 366 | 592 | 836 | 1035 | 1446 | 478 | 769 | 1048 | 1307 | 1810 | 588 | 936 | 1246 | 1564 | 2151 | 696 | 1095 | 1431 | 1808 | 2471 | 979 | 1529 | 1964 | 2492 | 3393
12 | 2800 | Watt | 395 | 638 | 900 | 1114 | 1557 | 515 | 828 | 1128 | 1408 | 1949 | 634 | 1008 | 1342 | 1685 | 2316 | 750 | 1179 | 1542 | 1947 | 2661 | 1055 | 1646 | 2116 | 2684 | 3654
12 | 3000 | Watt | 423 | 684 | 964 | 1194 | 1668 | 552 | 887 | 1209 | 1508 | 2088 | 679 | 1080 | 1438 | 1805 | 2482 | 804 | 1263 | 1652 | 2086 | 2851 | 1130 | 1764 | 2267 | 2875 | 3915
18 | 400 | Watt | 39 | 64 | 91 | 112 | 156 | 51 | 83 | 114 | 141 | 195 | 64 | 101 | 135 | 168 | 230 | 76 | 118 | 154 | 194 | 264 | 106 | 165 | 210 | 266 | 361
18 | 500 | Watt | 49 | 80 | 114 | 140 | 195 | 64 | 104 | 142 | 176 | 243 | 79 | 126 | 168 | 210 | 288 | 94 | 148 | 193 | 242 | 330 | 133 | 206 | 263 | 332 | 452
18 | 600 | Watt | 59 | 96 | 136 | 168 | 234 | 77 | 125 | 170 | 211 | 292 | 95 | 152 | 202 | 252 | 346 | 113 | 177 | 231 | 291 | 396 | 159 | 247 | 316 | 398 | 542
18 | 700 | Watt | 69 | 112 | 159 | 195 | 273 | 90 | 146 | 199 | 246 | 340 | 111 | 177 | 236 | 294 | 403 | 132 | 207 | 270 | 339 | 462 | 186 | 288 | 368 | 465 | 632
18 | 800 | Watt | 78 | 128 | 182 | 223 | 312 | 103 | 166 | 227 | 282 | 389 | 127 | 202 | 269 | 336 | 461 | 151 | 236 | 308 | 388 | 528 | 212 | 329 | 421 | 531 | 723
18 | 900 | Watt | 88 | 144 | 205 | 251 | 351 | 116 | 187 | 256 | 317 | 438 | 143 | 228 | 303 | 378 | 519 | 170 | 266 | 347 | 436 | 594 | 239 | 371 | 473 | 598 | 813
18 | 1000 | Watt | 98 | 160 | 227 | 279 | 390 | 129 | 208 | 284 | 352 | 486 | 159 | 253 | 337 | 420 | 576 | 189 | 295 | 385 | 484 | 660 | 265 | 412 | 526 | 664 | 903
18 | 1100 | Watt | 108 | 176 | 250 | 307 | 429 | 141 | 229 | 312 | 387 | 535 | 175 | 278 | 370 | 462 | 634 | 208 | 325 | 424 | 533 | 726 | 292 | 453 | 579 | 730 | 994
18 | 1200 | Watt | 118 | 192 | 273 | 335 | 468 | 154 | 250 | 341 | 422 | 584 | 191 | 303 | 404 | 504 | 691 | 227 | 354 | 462 | 581 | 792 | 318 | 494 | 631 | 797 | 1084
18 | 1300 | Watt | 127 | 208 | 296 | 363 | 507 | 167 | 270 | 369 | 457 | 632 | 206 | 329 | 437 | 546 | 749 | 245 | 384 | 501 | 630 | 858 | 345 | 535 | 684 | 863 | 1174
18 | 1400 | Watt | 137 | 225 | 318 | 391 | 546 | 180 | 291 | 398 | 493 | 681 | 222 | 354 | 471 | 588 | 807 | 264 | 413 | 539 | 678 | 924 | 371 | 576 | 736 | 930 | 1264
18 | 1600 | Watt | 157 | 257 | 364 | 447 | 624 | 206 | 333 | 454 | 563 | 778 | 254 | 405 | 538 | 672 | 922 | 302 | 472 | 616 | 775 | 1056 | 424 | 659 | 841 | 1062 | 1445
18 | 1800 | Watt | 176 | 289 | 409 | 503 | 702 | 231 | 374 | 511 | 633 | 875 | 286 | 455 | 606 | 756 | 1037 | 340 | 531 | 693 | 872 | 1188 | 477 | 741 | 947 | 1195 | 1626
18 | 2000 | Watt | 196 | 321 | 455 | 559 | 780 | 257 | 416 | 568 | 704 | 973 | 318 | 506 | 673 | 840 | 1152 | 378 | 591 | 770 | 969 | 1320 | 530 | 823 | 1052 | 1328 | 1806
18 | 2300 | Watt | 225 | 369 | 523 | 642 | 896 | 296 | 478 | 653 | 809 | 1118 | 365 | 581 | 774 | 966 | 1325 | 434 | 679 | 886 | 1114 | 1518 | 610 | 947 | 1210 | 1527 | 2077
18 | 2400 | Watt | 235 | 385 | 546 | 670 | 935 | 308 | 499 | 681 | 845 | 1167 | 381 | 607 | 808 | 1008 | 1383 | 453 | 709 | 924 | 1163 | 1584 | 636 | 988 | 1262 | 1594 | 2168
18 | 2600 | Watt | 255 | 417 | 591 | 726 | 1013 | 334 | 541 | 738 | 915 | 1264 | 413 | 657 | 875 | 1092 | 1498 | 491 | 768 | 1001 | 1260 | 1715 | 689 | 1071 | 1367 | 1727 | 2348
18 | 2800 | Watt | 274 | 449 | 636 | 782 | 1091 | 360 | 582 | 795 | 985 | 1362 | 445 | 708 | 942 | 1176 | 1613 | 529 | 827 | 1078 | 1356 | 1847 | 742 | 1153 | 1473 | 1859 | 2529
18 | 3000 | Watt | 294 | 481 | 682 | 838 | 1169 | 386 | 624 | 852 | 1056 | 1459 | 476 | 758 | 1010 | 1260 | 1728 | 567 | 886 | 1155 | 1453 | 1979 | 795 | 1235 | 1578 | 1992 | 2710
20 | 400 | Watt | 34 | 56 | 79 | 97 | 135 | 44 | 72 | 99 | 122 | 168 | 55 | 88 | 117 | 145 | 199 | 66 | 102 | 133 | 167 | 228 | 92 | 143 | 182 | 229 | 311
20 | 500 | Watt | 42 | 70 | 99 | 121 | 169 | 56 | 90 | 123 | 152 | 210 | 69 | 110 | 146 | 182 | 249 | 82 | 128 | 167 | 209 | 285 | 115 | 178 | 227 | 286 | 389
20 | 600 | Watt | 51 | 83 | 119 | 145 | 202 | 67 | 108 | 148 | 183 | 252 | 83 | 131 | 175 | 218 | 299 | 98 | 153 | 200 | 251 | 342 | 138 | 214 | 272 | 343 | 467
20 | 700 | Watt | 59 | 97 | 138 | 169 | 236 | 78 | 126 | 172 | 213 | 294 | 96 | 153 | 204 | 254 | 348 | 115 | 179 | 233 | 293 | 398 | 161 | 249 | 318 | 401 | 545
20 | 800 | Watt | 68 | 111 | 158 | 194 | 270 | 89 | 144 | 197 | 244 | 336 | 110 | 175 | 233 | 291 | 398 | 131 | 205 | 267 | 335 | 455 | 184 | 285 | 363 | 458 | 623
20 | 900 | Watt | 76 | 125 | 178 | 218 | 304 | 100 | 162 | 222 | 274 | 379 | 124 | 197 | 262 | 327 | 448 | 148 | 230 | 300 | 377 | 512 | 207 | 321 | 409 | 515 | 700
20 | 1000 | Watt | 85 | 139 | 198 | 242 | 337 | 111 | 180 | 246 | 305 | 421 | 138 | 219 | 292 | 363 | 498 | 164 | 256 | 333 | 418 | 569 | 230 | 356 | 454 | 572 | 778
20 | 1100 | Watt | 93 | 153 | 217 | 266 | 371 | 122 | 198 | 271 | 335 | 463 | 151 | 241 | 321 | 400 | 547 | 180 | 281 | 366 | 460 | 626 | 253 | 392 | 500 | 630 | 856
20 | 1200 | Watt | 102 | 167 | 237 | 290 | 405 | 133 | 216 | 296 | 365 | 505 | 165 | 263 | 350 | 436 | 597 | 197 | 307 | 400 | 502 | 683 | 276 | 428 | 545 | 687 | 934
20 | 1300 | Watt | 110 | 181 | 257 | 315 | 439 | 144 | 234 | 320 | 396 | 547 | 179 | 285 | 379 | 472 | 647 | 213 | 332 | 433 | 544 | 740 | 299 | 463 | 590 | 744 | 1012
20 | 1400 | Watt | 118 | 195 | 277 | 339 | 472 | 156 | 252 | 345 | 426 | 589 | 193 | 307 | 408 | 509 | 697 | 229 | 358 | 466 | 586 | 797 | 322 | 499 | 636 | 801 | 1089
20 | 1600 | Watt | 135 | 223 | 316 | 387 | 540 | 178 | 288 | 394 | 487 | 673 | 220 | 351 | 467 | 581 | 796 | 262 | 409 | 533 | 670 | 911 | 368 | 570 | 727 | 916 | 1245
20 | 1800 | Watt | 152 | 250 | 356 | 436 | 607 | 200 | 325 | 444 | 548 | 757 | 248 | 394 | 525 | 654 | 896 | 295 | 460 | 600 | 753 | 1025 | 414 | 642 | 817 | 1030 | 1401
20 | 2000 | Watt | 169 | 278 | 395 | 484 | 675 | 222 | 361 | 493 | 609 | 841 | 275 | 438 | 583 | 727 | 995 | 328 | 511 | 666 | 837 | 1138 | 460 | 713 | 908 | 1145 | 1556
20 | 2300 | Watt | 195 | 320 | 454 | 556 | 776 | 256 | 415 | 567 | 701 | 967 | 316 | 504 | 671 | 836 | 1145 | 377 | 588 | 766 | 962 | 1309 | 529 | 820 | 1045 | 1316 | 1790
20 | 2400 | Watt | 203 | 334 | 474 | 581 | 810 | 267 | 433 | 591 | 731 | 1009 | 330 | 526 | 700 | 872 | 1194 | 393 | 614 | 800 | 1004 | 1366 | 552 | 855 | 1090 | 1374 | 1868
20 | 2600 | Watt | 220 | 362 | 514 | 629 | 877 | 289 | 469 | 641 | 792 | 1093 | 358 | 570 | 758 | 945 | 1294 | 426 | 665 | 866 | 1088 | 1480 | 598 | 927 | 1181 | 1488 | 2023
20 | 2800 | Watt | 237 | 390 | 553 | 677 | 945 | 311 | 505 | 690 | 853 | 1178 | 385 | 613 | 816 | 1017 | 1393 | 459 | 716 | 933 | 1172 | 1594 | 644 | 998 | 1272 | 1603 | 2179
20 | 3000 | Watt | 254 | 417 | 593 | 726 | 1012 | 333 | 541 | 739 | 914 | 1262 | 413 | 657 | 875 | 1090 | 1493 | 492 | 767 | 1000 | 1255 | 1708 | 690 | 1069 | 1362 | 1717 | 2334
22 | 400 | Watt | 29 | 47 | 67 | 82 | 115 | 38 | 61 | 84 | 104 | 143 | 47 | 75 | 99 | 123 | 169 | 56 | 87 | 113 | 142 | 193 | 78 | 121 | 154 | 194 | 263
22 | 500 | Watt | 36 | 59 | 84 | 103 | 144 | 47 | 77 | 105 | 129 | 179 | 59 | 93 | 124 | 154 | 211 | 70 | 109 | 142 | 177 | 241 | 98 | 152 | 193 | 242 | 329
22 | 600 | Watt | 43 | 71 | 101 | 124 | 172 | 57 | 92 | 126 | 155 | 214 | 70 | 112 | 149 | 185 | 253 | 84 | 131 | 170 | 213 | 289 | 118 | 182 | 231 | 291 | 395
22 | 700 | Watt | 50 | 83 | 118 | 144 | 201 | 66 | 107 | 147 | 181 | 250 | 82 | 131 | 174 | 216 | 295 | 98 | 152 | 198 | 248 | 337 | 137 | 212 | 270 | 339 | 461
22 | 800 | Watt | 57 | 95 | 135 | 165 | 230 | 76 | 123 | 168 | 207 | 286 | 94 | 149 | 199 | 247 | 338 | 112 | 174 | 226 | 284 | 386 | 157 | 242 | 308 | 387 | 526
22 | 900 | Watt | 65 | 107 | 152 | 185 | 258 | 85 | 138 | 189 | 233 | 321 | 105 | 168 | 223 | 278 | 380 | 126 | 196 | 255 | 319 | 434 | 176 | 273 | 347 | 436 | 592
22 | 1000 | Watt | 72 | 119 | 169 | 206 | 287 | 94 | 154 | 210 | 259 | 357 | 117 | 186 | 248 | 308 | 422 | 140 | 218 | 283 | 355 | 482 | 196 | 303 | 385 | 484 | 658
22 | 1100 | Watt | 79 | 130 | 186 | 226 | 316 | 104 | 169 | 231 | 285 | 393 | 129 | 205 | 273 | 339 | 464 | 154 | 239 | 311 | 390 | 530 | 215 | 333 | 424 | 533 | 724
22 | 1200 | Watt | 86 | 142 | 202 | 247 | 344 | 113 | 184 | 252 | 311 | 429 | 141 | 224 | 298 | 370 | 506 | 168 | 261 | 340 | 426 | 578 | 235 | 364 | 462 | 581 | 790
22 | 1300 | Watt | 93 | 154 | 219 | 268 | 373 | 123 | 200 | 273 | 337 | 464 | 152 | 242 | 323 | 401 | 549 | 182 | 283 | 368 | 461 | 627 | 255 | 394 | 501 | 630 | 855
22 | 1400 | Watt | 100 | 166 | 236 | 288 | 402 | 132 | 215 | 294 | 362 | 500 | 164 | 261 | 347 | 432 | 591 | 196 | 305 | 396 | 497 | 675 | 274 | 424 | 539 | 678 | 921
22 | 1600 | Watt | 115 | 190 | 270 | 329 | 459 | 151 | 246 | 336 | 414 | 571 | 187 | 298 | 397 | 494 | 675 | 224 | 348 | 453 | 568 | 771 | 313 | 485 | 616 | 775 | 1053
22 | 1800 | Watt | 129 | 213 | 304 | 371 | 517 | 170 | 276 | 378 | 466 | 643 | 211 | 336 | 447 | 555 | 760 | 252 | 392 | 510 | 639 | 868 | 353 | 545 | 693 | 872 | 1185
22 | 2000 | Watt | 143 | 237 | 337 | 412 | 574 | 189 | 307 | 420 | 518 | 714 | 234 | 373 | 496 | 617 | 844 | 280 | 435 | 566 | 710 | 964 | 392 | 606 | 770 | 969 | 1316
22 | 2300 | Watt | 165 | 273 | 388 | 474 | 660 | 217 | 353 | 483 | 595 | 821 | 269 | 429 | 571 | 710 | 971 | 322 | 500 | 651 | 816 | 1109 | 451 | 697 | 886 | 1114 | 1514
22 | 2400 | Watt | 172 | 284 | 405 | 494 | 689 | 227 | 369 | 504 | 621 | 857 | 281 | 448 | 596 | 740 | 1013 | 336 | 522 | 679 | 852 | 1157 | 470 | 727 | 924 | 1162 | 1579
22 | 2600 | Watt | 186 | 308 | 439 | 535 | 746 | 245 | 399 | 546 | 673 | 929 | 304 | 485 | 645 | 802 | 1097 | 363 | 566 | 736 | 923 | 1253 | 509 | 788 | 1001 | 1259 | 1711
22 | 2800 | Watt | 201 | 332 | 472 | 576 | 804 | 264 | 430 | 588 | 725 | 1000 | 328 | 522 | 695 | 864 | 1182 | 391 | 609 | 793 | 994 | 1350 | 548 | 848 | 1078 | 1356 | 1843
22 | 3000 | Watt | 215 | 356 | 506 | 618 | 861 | 283 | 461 | 630 | 777 | 1071 | 351 | 559 | 745 | 925 | 1266 | 419 | 653 | 849 | 1065 | 1446 | 588 | 909 | 1155 | 1453 | 1974
24 | 400 | Watt | 24 | 39 | 56 | 68 | 95 | 31 | 51 | 70 | 86 | 119 | 39 | 62 | 83 | 102 | 140 | 47 | 72 | 94 | 118 | 159 | 65 | 101 | 128 | 160 | 217
24 | 500 | Watt | 30 | 49 | 70 | 86 | 119 | 39 | 64 | 88 | 107 | 148 | 49 | 78 | 103 | 128 | 175 | 58 | 90 | 117 | 147 | 199 | 82 | 126 | 159 | 200 | 272
24 | 600 | Watt | 36 | 59 | 85 | 103 | 143 | 47 | 77 | 105 | 129 | 178 | 58 | 93 | 124 | 154 | 210 | 70 | 108 | 141 | 176 | 239 | 98 | 151 | 191 | 240 | 326
24 | 700 | Watt | 42 | 69 | 99 | 120 | 167 | 55 | 89 | 123 | 150 | 207 | 68 | 109 | 144 | 179 | 245 | 82 | 127 | 164 | 206 | 279 | 114 | 176 | 223 | 280 | 380
24 | 800 | Watt | 47 | 79 | 113 | 137 | 191 | 63 | 102 | 140 | 172 | 237 | 78 | 124 | 165 | 205 | 280 | 93 | 145 | 188 | 235 | 319 | 130 | 201 | 255 | 320 | 435
24 | 900 | Watt | 53 | 89 | 127 | 154 | 215 | 70 | 115 | 158 | 193 | 267 | 88 | 140 | 186 | 230 | 315 | 105 | 163 | 211 | 265 | 359 | 147 | 226 | 287 | 360 | 489
24 | 1000 | Watt | 59 | 99 | 141 | 171 | 238 | 78 | 128 | 175 | 215 | 296 | 97 | 155 | 206 | 256 | 349 | 117 | 181 | 235 | 294 | 399 | 163 | 252 | 319 | 400 | 543
24 | 1100 | Watt | 65 | 109 | 155 | 188 | 262 | 86 | 141 | 193 | 236 | 326 | 107 | 171 | 227 | 281 | 384 | 128 | 199 | 258 | 323 | 438 | 179 | 277 | 351 | 440 | 598
24 | 1200 | Watt | 71 | 118 | 169 | 205 | 286 | 94 | 153 | 210 | 258 | 356 | 117 | 186 | 248 | 307 | 419 | 140 | 217 | 282 | 353 | 478 | 196 | 302 | 383 | 480 | 652
24 | 1300 | Watt | 77 | 128 | 183 | 223 | 310 | 102 | 166 | 228 | 279 | 385 | 127 | 202 | 268 | 333 | 454 | 151 | 235 | 305 | 382 | 518 | 212 | 327 | 414 | 520 | 706
24 | 1400 | Watt | 83 | 138 | 197 | 240 | 334 | 110 | 179 | 245 | 301 | 415 | 136 | 217 | 289 | 358 | 489 | 163 | 253 | 329 | 412 | 558 | 228 | 352 | 446 | 560 | 761
24 | 1600 | Watt | 95 | 158 | 225 | 274 | 382 | 125 | 204 | 280 | 344 | 474 | 156 | 248 | 330 | 409 | 559 | 186 | 289 | 376 | 470 | 638 | 261 | 403 | 510 | 640 | 869
24 | 1800 | Watt | 107 | 178 | 254 | 308 | 429 | 141 | 230 | 315 | 387 | 533 | 175 | 279 | 372 | 461 | 629 | 210 | 325 | 423 | 529 | 717 | 294 | 453 | 574 | 720 | 978
24 | 2000 | Watt | 119 | 197 | 282 | 342 | 477 | 157 | 256 | 350 | 430 | 593 | 195 | 310 | 413 | 512 | 699 | 233 | 362 | 470 | 588 | 797 | 326 | 503 | 638 | 800 | 1086
24 | 2300 | Watt | 136 | 227 | 324 | 394 | 549 | 180 | 294 | 403 | 494 | 681 | 224 | 357 | 475 | 588 | 804 | 268 | 416 | 540 | 676 | 917 | 375 | 579 | 733 | 920 | 1249
24 | 2400 | Watt | 142 | 237 | 338 | 411 | 572 | 188 | 307 | 420 | 516 | 711 | 234 | 372 | 495 | 614 | 839 | 280 | 434 | 564 | 706 | 957 | 391 | 604 | 765 | 960 | 1304
24 | 2600 | Watt | 154 | 257 | 366 | 445 | 620 | 204 | 332 | 455 | 559 | 770 | 253 | 403 | 537 | 665 | 909 | 303 | 470 | 611 | 764 | 1036 | 424 | 654 | 829 | 1040 | 1412
24 | 2800 | Watt | 166 | 276 | 394 | 479 | 668 | 219 | 358 | 490 | 602 | 830 | 273 | 434 | 578 | 716 | 979 | 326 | 506 | 658 | 823 | 1116 | 457 | 705 | 893 | 1120 | 1521
24 | 3000 | Watt | 178 | 296 | 423 | 514 | 715 | 235 | 383 | 525 | 645 | 889 | 292 | 465 | 619 | 768 | 1048 | 350 | 542 | 705 | 882 | 1196 | 489 | 755 | 956 | 1200 | 1630

## 4535
Profilheizkörper
| tV : | 45 | °C | tR: | 35 | °C | ti: | °C
| Bauhöhe [mm] |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| Baulänge [mm] | Type | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM
12 | 400 | Watt | 63 | 102 | 144 | 178 | 249 | 82 | 132 | 180 | 225 | 312 | 101 | 161 | 215 | 270 | 371 | 120 | 189 | 247 | 312 | 427 | 168 | 263 | 339 | 431 | 587
12 | 500 | Watt | 79 | 127 | 179 | 223 | 311 | 103 | 165 | 225 | 282 | 390 | 127 | 201 | 268 | 337 | 464 | 150 | 236 | 308 | 390 | 534 | 211 | 329 | 424 | 538 | 733
12 | 600 | Watt | 95 | 153 | 215 | 267 | 374 | 124 | 199 | 270 | 338 | 468 | 152 | 242 | 322 | 405 | 557 | 180 | 283 | 370 | 468 | 640 | 253 | 395 | 509 | 646 | 880
12 | 700 | Watt | 111 | 178 | 251 | 312 | 436 | 144 | 232 | 315 | 394 | 546 | 177 | 282 | 375 | 472 | 650 | 210 | 330 | 432 | 546 | 747 | 295 | 461 | 593 | 754 | 1027
12 | 800 | Watt | 127 | 204 | 287 | 356 | 498 | 165 | 265 | 360 | 450 | 624 | 203 | 322 | 429 | 539 | 742 | 239 | 377 | 493 | 624 | 854 | 337 | 527 | 678 | 862 | 1173
12 | 900 | Watt | 142 | 229 | 323 | 401 | 560 | 186 | 298 | 405 | 507 | 702 | 228 | 363 | 483 | 607 | 835 | 269 | 424 | 555 | 702 | 960 | 379 | 593 | 763 | 969 | 1320
12 | 1000 | Watt | 158 | 255 | 359 | 445 | 623 | 206 | 331 | 450 | 563 | 780 | 253 | 403 | 536 | 674 | 928 | 299 | 471 | 617 | 780 | 1067 | 421 | 658 | 848 | 1077 | 1467
12 | 1100 | Watt | 174 | 280 | 395 | 490 | 685 | 227 | 364 | 495 | 619 | 858 | 279 | 443 | 590 | 742 | 1021 | 329 | 518 | 678 | 858 | 1174 | 463 | 724 | 932 | 1185 | 1613
12 | 1200 | Watt | 190 | 306 | 431 | 535 | 747 | 247 | 397 | 540 | 676 | 936 | 304 | 483 | 644 | 809 | 1114 | 359 | 566 | 740 | 936 | 1281 | 505 | 790 | 1017 | 1292 | 1760
12 | 1300 | Watt | 206 | 331 | 466 | 579 | 809 | 268 | 430 | 586 | 732 | 1014 | 329 | 524 | 697 | 877 | 1206 | 389 | 613 | 802 | 1014 | 1387 | 548 | 856 | 1102 | 1400 | 1907
12 | 1400 | Watt | 221 | 357 | 502 | 624 | 872 | 289 | 463 | 631 | 788 | 1092 | 354 | 564 | 751 | 944 | 1299 | 419 | 660 | 863 | 1092 | 1494 | 590 | 922 | 1187 | 1508 | 2053
12 | 1600 | Watt | 253 | 408 | 574 | 713 | 996 | 330 | 529 | 721 | 901 | 1248 | 405 | 645 | 858 | 1079 | 1485 | 479 | 754 | 987 | 1248 | 1707 | 674 | 1054 | 1356 | 1723 | 2347
12 | 1800 | Watt | 285 | 459 | 646 | 802 | 1121 | 371 | 596 | 811 | 1013 | 1404 | 456 | 725 | 965 | 1214 | 1670 | 539 | 848 | 1110 | 1404 | 1921 | 758 | 1185 | 1526 | 1938 | 2640
12 | 2000 | Watt | 316 | 510 | 718 | 891 | 1245 | 412 | 662 | 901 | 1126 | 1560 | 506 | 806 | 1073 | 1349 | 1856 | 599 | 943 | 1234 | 1560 | 2134 | 842 | 1317 | 1695 | 2154 | 2934
12 | 2300 | Watt | 364 | 586 | 825 | 1024 | 1432 | 474 | 761 | 1036 | 1295 | 1794 | 582 | 927 | 1234 | 1551 | 2134 | 688 | 1084 | 1419 | 1794 | 2454 | 969 | 1514 | 1950 | 2477 | 3374
12 | 2400 | Watt | 380 | 611 | 861 | 1069 | 1494 | 495 | 794 | 1081 | 1351 | 1872 | 608 | 967 | 1287 | 1618 | 2227 | 718 | 1131 | 1480 | 1872 | 2561 | 1011 | 1580 | 2035 | 2585 | 3520
12 | 2600 | Watt | 411 | 662 | 933 | 1158 | 1619 | 536 | 860 | 1171 | 1464 | 2028 | 658 | 1048 | 1395 | 1753 | 2413 | 778 | 1225 | 1604 | 2028 | 2775 | 1095 | 1712 | 2204 | 2800 | 3814
12 | 2800 | Watt | 443 | 713 | 1005 | 1247 | 1743 | 577 | 926 | 1261 | 1576 | 2184 | 709 | 1128 | 1502 | 1888 | 2598 | 838 | 1320 | 1727 | 2184 | 2988 | 1179 | 1844 | 2374 | 3015 | 4107
12 | 3000 | Watt | 475 | 764 | 1076 | 1336 | 1868 | 618 | 993 | 1351 | 1689 | 2340 | 760 | 1209 | 1609 | 2023 | 2784 | 898 | 1414 | 1850 | 2340 | 3201 | 1263 | 1975 | 2543 | 3231 | 4400
18 | 400 | Watt | 45 | 74 | 104 | 129 | 180 | 59 | 96 | 131 | 162 | 225 | 73 | 117 | 155 | 194 | 266 | 87 | 136 | 178 | 224 | 306 | 122 | 190 | 243 | 308 | 419
18 | 500 | Watt | 57 | 92 | 131 | 161 | 225 | 74 | 120 | 163 | 203 | 281 | 92 | 146 | 194 | 243 | 333 | 109 | 170 | 222 | 280 | 382 | 153 | 237 | 304 | 385 | 523
18 | 600 | Watt | 68 | 111 | 157 | 193 | 270 | 89 | 144 | 196 | 244 | 337 | 110 | 175 | 233 | 291 | 400 | 130 | 204 | 267 | 336 | 458 | 183 | 285 | 365 | 462 | 628
18 | 700 | Watt | 79 | 129 | 183 | 225 | 315 | 104 | 168 | 229 | 284 | 393 | 128 | 204 | 271 | 340 | 466 | 152 | 238 | 311 | 392 | 535 | 214 | 332 | 426 | 539 | 733
18 | 800 | Watt | 91 | 148 | 209 | 258 | 360 | 119 | 192 | 261 | 325 | 449 | 146 | 233 | 310 | 388 | 533 | 174 | 272 | 356 | 448 | 611 | 244 | 380 | 487 | 615 | 837
18 | 900 | Watt | 102 | 166 | 235 | 290 | 405 | 134 | 216 | 294 | 365 | 505 | 165 | 262 | 349 | 437 | 599 | 196 | 306 | 400 | 504 | 687 | 275 | 427 | 547 | 692 | 942
18 | 1000 | Watt | 113 | 185 | 261 | 322 | 449 | 148 | 240 | 327 | 406 | 562 | 183 | 291 | 388 | 485 | 666 | 217 | 340 | 444 | 560 | 764 | 305 | 475 | 608 | 769 | 1047
18 | 1100 | Watt | 125 | 203 | 287 | 354 | 494 | 163 | 263 | 359 | 447 | 618 | 201 | 320 | 427 | 534 | 733 | 239 | 374 | 489 | 616 | 840 | 336 | 522 | 669 | 846 | 1152
18 | 1200 | Watt | 136 | 222 | 313 | 386 | 539 | 178 | 287 | 392 | 487 | 674 | 220 | 350 | 465 | 582 | 799 | 261 | 408 | 533 | 672 | 917 | 366 | 570 | 730 | 923 | 1256
18 | 1300 | Watt | 147 | 240 | 340 | 418 | 584 | 193 | 311 | 425 | 528 | 730 | 238 | 379 | 504 | 631 | 866 | 282 | 443 | 578 | 728 | 993 | 397 | 617 | 791 | 1000 | 1361
18 | 1400 | Watt | 159 | 258 | 366 | 451 | 629 | 208 | 335 | 457 | 568 | 786 | 256 | 408 | 543 | 679 | 933 | 304 | 477 | 622 | 784 | 1069 | 427 | 665 | 851 | 1077 | 1466
18 | 1600 | Watt | 181 | 295 | 418 | 515 | 719 | 237 | 383 | 523 | 650 | 898 | 293 | 466 | 621 | 776 | 1066 | 348 | 545 | 711 | 896 | 1222 | 488 | 760 | 973 | 1231 | 1675
18 | 1800 | Watt | 204 | 332 | 470 | 579 | 809 | 267 | 431 | 588 | 731 | 1011 | 329 | 524 | 698 | 873 | 1199 | 391 | 613 | 800 | 1008 | 1375 | 549 | 855 | 1095 | 1385 | 1884
18 | 2000 | Watt | 227 | 369 | 522 | 644 | 899 | 297 | 479 | 654 | 812 | 1123 | 366 | 583 | 776 | 970 | 1332 | 435 | 681 | 889 | 1120 | 1528 | 610 | 950 | 1216 | 1539 | 2094
18 | 2300 | Watt | 261 | 425 | 601 | 740 | 1034 | 341 | 551 | 752 | 934 | 1292 | 421 | 670 | 892 | 1116 | 1532 | 500 | 783 | 1022 | 1288 | 1757 | 702 | 1092 | 1399 | 1769 | 2408
18 | 2400 | Watt | 272 | 443 | 627 | 773 | 1079 | 356 | 575 | 784 | 974 | 1348 | 439 | 699 | 931 | 1165 | 1599 | 521 | 817 | 1067 | 1344 | 1833 | 732 | 1140 | 1460 | 1846 | 2512
18 | 2600 | Watt | 295 | 480 | 679 | 837 | 1169 | 386 | 623 | 850 | 1056 | 1460 | 476 | 758 | 1008 | 1262 | 1732 | 565 | 885 | 1156 | 1456 | 1986 | 793 | 1235 | 1581 | 2000 | 2722
18 | 2800 | Watt | 318 | 517 | 731 | 901 | 1259 | 416 | 671 | 915 | 1137 | 1572 | 512 | 816 | 1086 | 1359 | 1865 | 608 | 953 | 1244 | 1568 | 2139 | 855 | 1330 | 1703 | 2154 | 2931
18 | 3000 | Watt | 340 | 554 | 784 | 966 | 1348 | 445 | 719 | 980 | 1218 | 1685 | 549 | 874 | 1163 | 1456 | 1998 | 652 | 1021 | 1333 | 1680 | 2291 | 916 | 1425 | 1825 | 2308 | 3141
20 | 400 | Watt | 40 | 65 | 92 | 113 | 158 | 52 | 84 | 115 | 143 | 197 | 64 | 102 | 136 | 170 | 233 | 76 | 120 | 156 | 196 | 267 | 107 | 167 | 213 | 269 | 366
20 | 500 | Watt | 50 | 81 | 115 | 141 | 197 | 65 | 105 | 144 | 178 | 246 | 80 | 128 | 170 | 213 | 292 | 96 | 149 | 195 | 245 | 334 | 134 | 208 | 266 | 336 | 457
20 | 600 | Watt | 60 | 97 | 138 | 170 | 237 | 78 | 126 | 172 | 214 | 295 | 96 | 154 | 204 | 255 | 350 | 115 | 179 | 234 | 294 | 401 | 161 | 250 | 320 | 404 | 549
20 | 700 | Watt | 69 | 114 | 161 | 198 | 276 | 91 | 147 | 201 | 249 | 345 | 113 | 179 | 238 | 298 | 408 | 134 | 209 | 273 | 343 | 468 | 188 | 292 | 373 | 471 | 640
20 | 800 | Watt | 79 | 130 | 184 | 226 | 316 | 104 | 168 | 230 | 285 | 394 | 129 | 205 | 273 | 340 | 467 | 153 | 239 | 312 | 392 | 535 | 215 | 333 | 426 | 538 | 732
20 | 900 | Watt | 89 | 146 | 207 | 254 | 355 | 117 | 189 | 259 | 321 | 443 | 145 | 230 | 307 | 383 | 525 | 172 | 269 | 351 | 441 | 601 | 241 | 375 | 479 | 605 | 823
20 | 1000 | Watt | 99 | 162 | 230 | 283 | 395 | 130 | 211 | 287 | 356 | 492 | 161 | 256 | 341 | 425 | 583 | 191 | 299 | 390 | 491 | 668 | 268 | 417 | 533 | 673 | 915
20 | 1100 | Watt | 109 | 179 | 253 | 311 | 434 | 143 | 232 | 316 | 392 | 542 | 177 | 282 | 375 | 468 | 642 | 210 | 329 | 429 | 540 | 735 | 295 | 459 | 586 | 740 | 1006
20 | 1200 | Watt | 119 | 195 | 276 | 339 | 474 | 156 | 253 | 345 | 428 | 591 | 193 | 307 | 409 | 511 | 700 | 229 | 359 | 468 | 589 | 802 | 322 | 500 | 639 | 807 | 1098
20 | 1300 | Watt | 129 | 211 | 299 | 368 | 513 | 169 | 274 | 374 | 463 | 640 | 209 | 333 | 443 | 553 | 758 | 248 | 389 | 507 | 638 | 869 | 349 | 542 | 692 | 874 | 1189
20 | 1400 | Watt | 139 | 227 | 322 | 396 | 552 | 182 | 295 | 402 | 499 | 689 | 225 | 358 | 477 | 596 | 817 | 268 | 418 | 546 | 687 | 936 | 376 | 584 | 746 | 942 | 1281
20 | 1600 | Watt | 159 | 260 | 368 | 452 | 631 | 208 | 337 | 460 | 570 | 788 | 257 | 410 | 545 | 681 | 933 | 306 | 478 | 624 | 785 | 1069 | 429 | 667 | 852 | 1076 | 1464
20 | 1800 | Watt | 179 | 292 | 414 | 509 | 710 | 234 | 379 | 517 | 641 | 886 | 289 | 461 | 613 | 766 | 1050 | 344 | 538 | 702 | 883 | 1203 | 483 | 750 | 959 | 1211 | 1647
20 | 2000 | Watt | 199 | 325 | 460 | 565 | 789 | 260 | 421 | 575 | 713 | 985 | 322 | 512 | 681 | 851 | 1167 | 382 | 598 | 780 | 981 | 1336 | 537 | 834 | 1065 | 1345 | 1830
20 | 2300 | Watt | 228 | 373 | 529 | 650 | 908 | 299 | 484 | 661 | 819 | 1133 | 370 | 589 | 784 | 979 | 1342 | 440 | 688 | 897 | 1128 | 1537 | 617 | 959 | 1225 | 1547 | 2104
20 | 2400 | Watt | 238 | 390 | 552 | 679 | 947 | 312 | 505 | 690 | 855 | 1182 | 386 | 614 | 818 | 1021 | 1400 | 459 | 717 | 936 | 1177 | 1604 | 644 | 1000 | 1278 | 1614 | 2196
20 | 2600 | Watt | 258 | 422 | 598 | 735 | 1026 | 338 | 547 | 747 | 926 | 1280 | 418 | 665 | 886 | 1106 | 1517 | 497 | 777 | 1014 | 1275 | 1737 | 698 | 1084 | 1385 | 1749 | 2379
20 | 2800 | Watt | 278 | 455 | 644 | 792 | 1105 | 364 | 589 | 805 | 998 | 1379 | 450 | 717 | 954 | 1191 | 1634 | 535 | 837 | 1092 | 1374 | 1871 | 751 | 1167 | 1491 | 1883 | 2562
20 | 3000 | Watt | 298 | 487 | 690 | 848 | 1184 | 390 | 632 | 862 | 1069 | 1477 | 482 | 768 | 1022 | 1276 | 1750 | 573 | 897 | 1170 | 1472 | 2005 | 805 | 1251 | 1598 | 2018 | 2745
22 | 400 | Watt | 34 | 56 | 80 | 98 | 136 | 45 | 73 | 100 | 123 | 170 | 56 | 89 | 118 | 147 | 201 | 66 | 103 | 135 | 169 | 230 | 93 | 144 | 184 | 232 | 315
22 | 500 | Watt | 43 | 70 | 100 | 122 | 171 | 56 | 91 | 125 | 154 | 213 | 70 | 111 | 147 | 184 | 252 | 83 | 129 | 168 | 212 | 288 | 116 | 180 | 230 | 289 | 394
22 | 600 | Watt | 51 | 84 | 120 | 147 | 205 | 67 | 109 | 149 | 185 | 255 | 83 | 133 | 177 | 220 | 302 | 99 | 155 | 202 | 254 | 345 | 139 | 216 | 276 | 347 | 472
22 | 700 | Watt | 60 | 98 | 140 | 171 | 239 | 79 | 128 | 174 | 216 | 298 | 97 | 155 | 206 | 257 | 352 | 116 | 181 | 236 | 296 | 403 | 163 | 252 | 322 | 405 | 551
22 | 800 | Watt | 68 | 113 | 160 | 196 | 273 | 90 | 146 | 199 | 246 | 340 | 111 | 177 | 236 | 294 | 403 | 133 | 207 | 270 | 339 | 461 | 186 | 288 | 367 | 463 | 630
22 | 900 | Watt | 77 | 127 | 180 | 220 | 307 | 101 | 164 | 224 | 277 | 383 | 125 | 199 | 265 | 331 | 453 | 149 | 233 | 303 | 381 | 518 | 209 | 324 | 413 | 521 | 708
22 | 1000 | Watt | 86 | 141 | 200 | 245 | 341 | 112 | 182 | 249 | 308 | 425 | 139 | 222 | 295 | 367 | 503 | 166 | 259 | 337 | 423 | 576 | 232 | 360 | 459 | 579 | 787
22 | 1100 | Watt | 94 | 155 | 220 | 269 | 375 | 124 | 201 | 274 | 339 | 468 | 153 | 244 | 324 | 404 | 554 | 182 | 284 | 371 | 466 | 633 | 256 | 396 | 505 | 637 | 866
22 | 1200 | Watt | 103 | 169 | 240 | 294 | 409 | 135 | 219 | 299 | 370 | 510 | 167 | 266 | 354 | 441 | 604 | 199 | 310 | 404 | 508 | 691 | 279 | 432 | 551 | 695 | 945
22 | 1300 | Watt | 111 | 183 | 260 | 318 | 444 | 146 | 237 | 324 | 400 | 553 | 181 | 288 | 383 | 478 | 654 | 215 | 336 | 438 | 550 | 748 | 302 | 468 | 597 | 753 | 1023
22 | 1400 | Watt | 120 | 197 | 280 | 342 | 478 | 157 | 255 | 349 | 431 | 595 | 195 | 310 | 413 | 514 | 705 | 232 | 362 | 472 | 592 | 806 | 325 | 505 | 643 | 811 | 1102
22 | 1600 | Watt | 137 | 225 | 320 | 391 | 546 | 180 | 292 | 399 | 493 | 680 | 223 | 354 | 472 | 588 | 805 | 265 | 414 | 539 | 677 | 921 | 372 | 577 | 735 | 926 | 1259
22 | 1800 | Watt | 154 | 253 | 359 | 440 | 614 | 202 | 328 | 448 | 554 | 765 | 250 | 399 | 531 | 661 | 906 | 298 | 465 | 606 | 762 | 1036 | 418 | 649 | 827 | 1042 | 1417
22 | 2000 | Watt | 171 | 281 | 399 | 489 | 682 | 225 | 365 | 498 | 616 | 851 | 278 | 443 | 590 | 735 | 1006 | 331 | 517 | 674 | 846 | 1151 | 465 | 721 | 919 | 1158 | 1574
22 | 2300 | Watt | 197 | 323 | 459 | 563 | 785 | 258 | 419 | 573 | 708 | 978 | 320 | 509 | 678 | 845 | 1157 | 381 | 595 | 775 | 973 | 1324 | 535 | 829 | 1056 | 1332 | 1810
22 | 2400 | Watt | 205 | 338 | 479 | 587 | 819 | 270 | 437 | 598 | 739 | 1021 | 334 | 532 | 708 | 882 | 1208 | 398 | 621 | 809 | 1016 | 1382 | 558 | 865 | 1102 | 1389 | 1889
22 | 2600 | Watt | 222 | 366 | 519 | 636 | 887 | 292 | 474 | 648 | 801 | 1106 | 362 | 576 | 767 | 955 | 1308 | 431 | 672 | 876 | 1100 | 1497 | 604 | 937 | 1194 | 1505 | 2047
22 | 2800 | Watt | 240 | 394 | 559 | 685 | 955 | 315 | 510 | 698 | 862 | 1191 | 389 | 620 | 826 | 1029 | 1409 | 464 | 724 | 943 | 1185 | 1612 | 651 | 1009 | 1286 | 1621 | 2204
22 | 3000 | Watt | 257 | 422 | 599 | 734 | 1024 | 337 | 547 | 747 | 924 | 1276 | 417 | 665 | 884 | 1102 | 1510 | 497 | 776 | 1011 | 1270 | 1727 | 697 | 1081 | 1378 | 1737 | 2361
24 | 400 | Watt | 29 | 48 | 68 | 83 | 116 | 38 | 62 | 85 | 104 | 144 | 47 | 75 | 100 | 124 | 170 | 56 | 88 | 114 | 143 | 194 | 79 | 122 | 155 | 195 | 266
24 | 500 | Watt | 36 | 60 | 85 | 104 | 145 | 48 | 77 | 106 | 131 | 180 | 59 | 94 | 125 | 156 | 213 | 70 | 110 | 143 | 179 | 243 | 99 | 153 | 194 | 244 | 332
24 | 600 | Watt | 43 | 72 | 102 | 125 | 174 | 57 | 93 | 127 | 157 | 216 | 71 | 113 | 150 | 187 | 255 | 85 | 132 | 171 | 215 | 292 | 119 | 183 | 233 | 293 | 398
24 | 700 | Watt | 51 | 84 | 119 | 145 | 203 | 67 | 108 | 148 | 183 | 252 | 83 | 132 | 175 | 218 | 298 | 99 | 154 | 200 | 251 | 340 | 138 | 214 | 272 | 342 | 465
24 | 800 | Watt | 58 | 96 | 136 | 166 | 232 | 76 | 124 | 169 | 209 | 288 | 94 | 150 | 200 | 249 | 341 | 113 | 176 | 228 | 286 | 389 | 158 | 244 | 311 | 391 | 531
24 | 900 | Watt | 65 | 108 | 153 | 187 | 261 | 86 | 139 | 191 | 235 | 324 | 106 | 169 | 225 | 280 | 383 | 127 | 197 | 257 | 322 | 438 | 178 | 275 | 350 | 440 | 598
24 | 1000 | Watt | 72 | 120 | 170 | 208 | 289 | 95 | 155 | 212 | 261 | 360 | 118 | 188 | 250 | 311 | 426 | 141 | 219 | 286 | 358 | 486 | 198 | 306 | 388 | 489 | 664
24 | 1100 | Watt | 80 | 132 | 187 | 228 | 318 | 105 | 170 | 233 | 287 | 396 | 130 | 207 | 275 | 342 | 468 | 155 | 241 | 314 | 394 | 535 | 217 | 336 | 427 | 537 | 730
24 | 1200 | Watt | 87 | 143 | 204 | 249 | 347 | 114 | 186 | 254 | 313 | 432 | 142 | 226 | 300 | 373 | 511 | 169 | 263 | 343 | 430 | 583 | 237 | 367 | 466 | 586 | 797
24 | 1300 | Watt | 94 | 155 | 221 | 270 | 376 | 124 | 201 | 275 | 339 | 468 | 154 | 245 | 325 | 404 | 553 | 183 | 285 | 371 | 465 | 632 | 257 | 397 | 505 | 635 | 863
24 | 1400 | Watt | 101 | 167 | 238 | 291 | 405 | 133 | 217 | 297 | 366 | 504 | 165 | 263 | 350 | 436 | 596 | 197 | 307 | 400 | 501 | 681 | 277 | 428 | 544 | 684 | 929
24 | 1600 | Watt | 116 | 191 | 272 | 332 | 463 | 152 | 248 | 339 | 418 | 576 | 189 | 301 | 400 | 498 | 681 | 226 | 351 | 457 | 573 | 778 | 316 | 489 | 621 | 782 | 1062
24 | 1800 | Watt | 130 | 215 | 306 | 374 | 521 | 171 | 279 | 381 | 470 | 648 | 213 | 339 | 451 | 560 | 766 | 254 | 395 | 514 | 644 | 875 | 356 | 550 | 699 | 879 | 1195
24 | 2000 | Watt | 145 | 239 | 340 | 415 | 579 | 190 | 310 | 424 | 522 | 721 | 236 | 376 | 501 | 622 | 851 | 282 | 439 | 571 | 716 | 972 | 395 | 611 | 777 | 977 | 1328
24 | 2300 | Watt | 166 | 275 | 391 | 478 | 666 | 219 | 356 | 487 | 601 | 829 | 272 | 433 | 576 | 716 | 979 | 324 | 505 | 657 | 823 | 1118 | 454 | 703 | 893 | 1124 | 1527
24 | 2400 | Watt | 174 | 287 | 408 | 498 | 695 | 228 | 372 | 508 | 627 | 865 | 283 | 451 | 601 | 747 | 1022 | 338 | 527 | 685 | 859 | 1167 | 474 | 733 | 932 | 1173 | 1593
24 | 2600 | Watt | 188 | 311 | 442 | 540 | 753 | 248 | 403 | 551 | 679 | 937 | 307 | 489 | 651 | 809 | 1107 | 367 | 570 | 742 | 931 | 1264 | 514 | 795 | 1010 | 1270 | 1726
24 | 2800 | Watt | 203 | 335 | 476 | 581 | 811 | 267 | 434 | 593 | 731 | 1009 | 331 | 527 | 701 | 871 | 1192 | 395 | 614 | 799 | 1003 | 1361 | 553 | 856 | 1088 | 1368 | 1859
24 | 3000 | Watt | 217 | 359 | 510 | 623 | 868 | 286 | 465 | 636 | 783 | 1081 | 354 | 564 | 751 | 933 | 1277 | 423 | 658 | 857 | 1074 | 1459 | 593 | 917 | 1165 | 1466 | 1992

## 4540
Profilheizkörper
| tV : | 45 | °C | tR: | 40 | °C | ti: | °C
| Bauhöhe [mm] |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| Baulänge [mm] | Type | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM
12 | 400 | Watt | 72 | 115 | 162 | 202 | 282 | 93 | 150 | 203 | 255 | 353 | 115 | 182 | 243 | 306 | 421 | 135 | 213 | 279 | 354 | 485 | 190 | 298 | 385 | 489 | 667
12 | 500 | Watt | 90 | 144 | 202 | 252 | 352 | 117 | 187 | 254 | 319 | 442 | 143 | 228 | 303 | 382 | 526 | 169 | 267 | 349 | 442 | 606 | 238 | 373 | 481 | 612 | 833
12 | 600 | Watt | 108 | 173 | 243 | 302 | 423 | 140 | 224 | 305 | 382 | 530 | 172 | 273 | 364 | 458 | 631 | 203 | 320 | 419 | 531 | 727 | 286 | 447 | 577 | 734 | 1000
12 | 700 | Watt | 126 | 201 | 283 | 353 | 493 | 163 | 262 | 356 | 446 | 619 | 200 | 319 | 425 | 535 | 737 | 237 | 373 | 489 | 619 | 848 | 333 | 522 | 673 | 856 | 1167
12 | 800 | Watt | 144 | 230 | 324 | 403 | 564 | 187 | 299 | 407 | 510 | 707 | 229 | 364 | 485 | 611 | 842 | 270 | 427 | 559 | 707 | 969 | 381 | 596 | 769 | 979 | 1334
12 | 900 | Watt | 162 | 259 | 364 | 453 | 634 | 210 | 337 | 458 | 574 | 795 | 258 | 410 | 546 | 688 | 947 | 304 | 480 | 629 | 796 | 1090 | 428 | 671 | 865 | 1101 | 1500
12 | 1000 | Watt | 179 | 288 | 405 | 504 | 705 | 234 | 374 | 509 | 637 | 884 | 286 | 456 | 607 | 764 | 1052 | 338 | 533 | 698 | 884 | 1211 | 476 | 745 | 961 | 1223 | 1667
12 | 1100 | Watt | 197 | 317 | 445 | 554 | 775 | 257 | 411 | 560 | 701 | 972 | 315 | 501 | 667 | 840 | 1158 | 372 | 586 | 768 | 973 | 1333 | 523 | 820 | 1058 | 1346 | 1834
12 | 1200 | Watt | 215 | 345 | 486 | 605 | 845 | 280 | 449 | 610 | 765 | 1060 | 344 | 547 | 728 | 917 | 1263 | 406 | 640 | 838 | 1061 | 1454 | 571 | 894 | 1154 | 1468 | 2000
12 | 1300 | Watt | 233 | 374 | 526 | 655 | 916 | 304 | 486 | 661 | 829 | 1149 | 372 | 592 | 789 | 993 | 1368 | 439 | 693 | 908 | 1150 | 1575 | 619 | 969 | 1250 | 1590 | 2167
12 | 1400 | Watt | 251 | 403 | 567 | 705 | 986 | 327 | 524 | 712 | 892 | 1237 | 401 | 638 | 849 | 1070 | 1473 | 473 | 746 | 978 | 1238 | 1696 | 666 | 1043 | 1346 | 1713 | 2334
12 | 1600 | Watt | 287 | 461 | 648 | 806 | 1127 | 374 | 598 | 814 | 1020 | 1414 | 458 | 729 | 971 | 1222 | 1684 | 541 | 853 | 1117 | 1415 | 1938 | 761 | 1192 | 1538 | 1957 | 2667
12 | 1800 | Watt | 323 | 518 | 728 | 907 | 1268 | 420 | 673 | 916 | 1147 | 1591 | 515 | 820 | 1092 | 1375 | 1894 | 608 | 960 | 1257 | 1592 | 2181 | 857 | 1342 | 1731 | 2202 | 3000
12 | 2000 | Watt | 359 | 576 | 809 | 1008 | 1409 | 467 | 748 | 1017 | 1275 | 1767 | 573 | 911 | 1213 | 1528 | 2105 | 676 | 1066 | 1397 | 1769 | 2423 | 952 | 1491 | 1923 | 2447 | 3334
12 | 2300 | Watt | 413 | 662 | 931 | 1159 | 1620 | 537 | 860 | 1170 | 1466 | 2032 | 659 | 1048 | 1395 | 1757 | 2420 | 777 | 1226 | 1606 | 2034 | 2786 | 1095 | 1714 | 2211 | 2814 | 3834
12 | 2400 | Watt | 431 | 691 | 971 | 1209 | 1691 | 560 | 898 | 1221 | 1530 | 2121 | 687 | 1093 | 1456 | 1834 | 2526 | 811 | 1280 | 1676 | 2122 | 2908 | 1142 | 1789 | 2308 | 2936 | 4001
12 | 2600 | Watt | 467 | 748 | 1052 | 1310 | 1832 | 607 | 972 | 1323 | 1657 | 2297 | 745 | 1185 | 1577 | 1986 | 2736 | 879 | 1386 | 1816 | 2299 | 3150 | 1237 | 1938 | 2500 | 3181 | 4334
12 | 2800 | Watt | 503 | 806 | 1133 | 1411 | 1973 | 654 | 1047 | 1424 | 1785 | 2474 | 802 | 1276 | 1698 | 2139 | 2947 | 946 | 1493 | 1955 | 2476 | 3392 | 1332 | 2087 | 2692 | 3426 | 4667
12 | 3000 | Watt | 538 | 864 | 1214 | 1511 | 2114 | 701 | 1122 | 1526 | 1912 | 2651 | 859 | 1367 | 1820 | 2292 | 3157 | 1014 | 1599 | 2095 | 2653 | 3634 | 1428 | 2236 | 2884 | 3670 | 5001
18 | 400 | Watt | 53 | 87 | 122 | 151 | 211 | 70 | 112 | 153 | 191 | 264 | 86 | 137 | 182 | 228 | 314 | 102 | 160 | 209 | 264 | 360 | 143 | 223 | 286 | 363 | 494
18 | 500 | Watt | 67 | 108 | 153 | 189 | 264 | 87 | 140 | 191 | 238 | 330 | 107 | 171 | 227 | 285 | 392 | 127 | 200 | 261 | 329 | 450 | 179 | 279 | 358 | 454 | 618
18 | 600 | Watt | 80 | 130 | 183 | 227 | 316 | 105 | 168 | 230 | 286 | 396 | 129 | 205 | 273 | 342 | 470 | 153 | 240 | 313 | 395 | 540 | 214 | 335 | 430 | 544 | 741
18 | 700 | Watt | 93 | 151 | 214 | 264 | 369 | 122 | 196 | 268 | 334 | 462 | 150 | 239 | 318 | 399 | 549 | 178 | 280 | 365 | 461 | 630 | 250 | 390 | 501 | 635 | 865
18 | 800 | Watt | 107 | 173 | 244 | 302 | 422 | 140 | 225 | 306 | 381 | 528 | 172 | 273 | 364 | 456 | 627 | 203 | 319 | 418 | 527 | 720 | 286 | 446 | 573 | 726 | 988
18 | 900 | Watt | 120 | 195 | 275 | 340 | 475 | 157 | 253 | 344 | 429 | 594 | 193 | 307 | 409 | 513 | 705 | 229 | 359 | 470 | 593 | 810 | 322 | 502 | 644 | 817 | 1112
18 | 1000 | Watt | 134 | 216 | 305 | 378 | 527 | 174 | 281 | 383 | 477 | 660 | 215 | 342 | 455 | 570 | 784 | 254 | 399 | 522 | 659 | 900 | 357 | 558 | 716 | 907 | 1235
18 | 1100 | Watt | 147 | 238 | 336 | 415 | 580 | 192 | 309 | 421 | 524 | 726 | 236 | 376 | 500 | 627 | 862 | 280 | 439 | 574 | 725 | 990 | 393 | 613 | 787 | 998 | 1359
18 | 1200 | Watt | 160 | 260 | 366 | 453 | 633 | 209 | 337 | 459 | 572 | 792 | 258 | 410 | 546 | 684 | 941 | 305 | 479 | 626 | 791 | 1080 | 429 | 669 | 859 | 1089 | 1482
18 | 1300 | Watt | 174 | 281 | 397 | 491 | 686 | 227 | 365 | 497 | 620 | 858 | 279 | 444 | 591 | 741 | 1019 | 331 | 519 | 679 | 857 | 1170 | 465 | 725 | 931 | 1180 | 1606
18 | 1400 | Watt | 187 | 303 | 427 | 529 | 738 | 244 | 393 | 536 | 667 | 924 | 300 | 478 | 637 | 798 | 1097 | 356 | 559 | 731 | 922 | 1260 | 500 | 781 | 1002 | 1270 | 1730
18 | 1600 | Watt | 214 | 346 | 488 | 604 | 844 | 279 | 449 | 612 | 763 | 1056 | 343 | 547 | 728 | 913 | 1254 | 407 | 639 | 835 | 1054 | 1440 | 572 | 892 | 1145 | 1452 | 1977
18 | 1800 | Watt | 240 | 389 | 549 | 680 | 949 | 314 | 505 | 689 | 858 | 1188 | 386 | 615 | 819 | 1027 | 1411 | 458 | 719 | 940 | 1186 | 1620 | 643 | 1004 | 1289 | 1633 | 2224
18 | 2000 | Watt | 267 | 433 | 611 | 755 | 1055 | 349 | 561 | 765 | 953 | 1320 | 429 | 683 | 910 | 1141 | 1568 | 509 | 799 | 1044 | 1318 | 1800 | 715 | 1115 | 1432 | 1815 | 2471
18 | 2300 | Watt | 307 | 497 | 702 | 868 | 1213 | 401 | 646 | 880 | 1096 | 1518 | 494 | 786 | 1046 | 1312 | 1803 | 585 | 919 | 1201 | 1515 | 2070 | 822 | 1283 | 1647 | 2087 | 2841
18 | 2400 | Watt | 320 | 519 | 733 | 906 | 1266 | 419 | 674 | 918 | 1144 | 1584 | 515 | 820 | 1091 | 1369 | 1881 | 610 | 958 | 1253 | 1581 | 2160 | 858 | 1338 | 1718 | 2178 | 2965
18 | 2600 | Watt | 347 | 562 | 794 | 982 | 1371 | 453 | 730 | 995 | 1239 | 1716 | 558 | 888 | 1182 | 1483 | 2038 | 661 | 1038 | 1357 | 1713 | 2340 | 929 | 1450 | 1861 | 2359 | 3212
18 | 2800 | Watt | 374 | 606 | 855 | 1057 | 1477 | 488 | 786 | 1071 | 1335 | 1848 | 601 | 956 | 1273 | 1597 | 2195 | 712 | 1118 | 1462 | 1845 | 2520 | 1001 | 1561 | 2004 | 2541 | 3459
18 | 3000 | Watt | 401 | 649 | 916 | 1133 | 1582 | 523 | 842 | 1148 | 1430 | 1980 | 644 | 1025 | 1364 | 1711 | 2352 | 763 | 1198 | 1566 | 1977 | 2700 | 1072 | 1673 | 2148 | 2722 | 3706
20 | 400 | Watt | 48 | 77 | 109 | 135 | 188 | 62 | 100 | 137 | 170 | 236 | 77 | 122 | 163 | 204 | 280 | 91 | 143 | 186 | 235 | 321 | 128 | 199 | 255 | 323 | 440
20 | 500 | Watt | 60 | 97 | 137 | 169 | 236 | 78 | 126 | 171 | 213 | 294 | 96 | 153 | 203 | 254 | 349 | 114 | 178 | 233 | 294 | 401 | 160 | 249 | 319 | 404 | 550
20 | 600 | Watt | 71 | 116 | 164 | 202 | 283 | 93 | 151 | 205 | 255 | 353 | 115 | 183 | 244 | 305 | 419 | 137 | 214 | 280 | 353 | 481 | 192 | 299 | 383 | 485 | 660
20 | 700 | Watt | 83 | 135 | 191 | 236 | 330 | 109 | 176 | 240 | 298 | 412 | 134 | 214 | 285 | 356 | 489 | 159 | 250 | 326 | 411 | 561 | 224 | 349 | 447 | 565 | 770
20 | 800 | Watt | 95 | 155 | 219 | 270 | 377 | 125 | 201 | 274 | 341 | 471 | 153 | 244 | 325 | 407 | 559 | 182 | 285 | 373 | 470 | 641 | 256 | 398 | 511 | 646 | 879
20 | 900 | Watt | 107 | 174 | 246 | 304 | 424 | 140 | 226 | 308 | 383 | 530 | 173 | 275 | 366 | 458 | 629 | 205 | 321 | 419 | 529 | 722 | 288 | 448 | 574 | 727 | 989
20 | 1000 | Watt | 119 | 193 | 273 | 337 | 471 | 156 | 251 | 342 | 426 | 589 | 192 | 305 | 406 | 509 | 699 | 228 | 357 | 466 | 588 | 802 | 320 | 498 | 638 | 808 | 1099
20 | 1100 | Watt | 131 | 213 | 301 | 371 | 518 | 171 | 276 | 377 | 468 | 648 | 211 | 336 | 447 | 560 | 769 | 250 | 393 | 513 | 646 | 882 | 352 | 548 | 702 | 889 | 1209
20 | 1200 | Watt | 143 | 232 | 328 | 405 | 565 | 187 | 301 | 411 | 511 | 707 | 230 | 366 | 488 | 611 | 839 | 273 | 428 | 559 | 705 | 962 | 384 | 598 | 766 | 969 | 1319
20 | 1300 | Watt | 155 | 251 | 356 | 439 | 613 | 202 | 326 | 445 | 553 | 766 | 249 | 397 | 528 | 662 | 909 | 296 | 464 | 606 | 764 | 1042 | 416 | 647 | 830 | 1050 | 1429
20 | 1400 | Watt | 167 | 271 | 383 | 472 | 660 | 218 | 351 | 479 | 596 | 825 | 269 | 428 | 569 | 713 | 978 | 319 | 500 | 652 | 823 | 1122 | 448 | 697 | 893 | 1131 | 1539
20 | 1600 | Watt | 190 | 310 | 438 | 540 | 754 | 249 | 402 | 548 | 681 | 942 | 307 | 489 | 650 | 814 | 1118 | 364 | 571 | 746 | 940 | 1283 | 512 | 797 | 1021 | 1292 | 1759
20 | 1800 | Watt | 214 | 348 | 492 | 607 | 848 | 280 | 452 | 616 | 766 | 1060 | 345 | 550 | 732 | 916 | 1258 | 410 | 642 | 839 | 1058 | 1443 | 576 | 896 | 1149 | 1454 | 1979
20 | 2000 | Watt | 238 | 387 | 547 | 675 | 942 | 311 | 502 | 685 | 851 | 1178 | 384 | 611 | 813 | 1018 | 1398 | 455 | 714 | 932 | 1175 | 1603 | 640 | 996 | 1276 | 1616 | 2199
20 | 2300 | Watt | 274 | 445 | 629 | 776 | 1084 | 358 | 577 | 787 | 979 | 1355 | 441 | 702 | 935 | 1171 | 1607 | 523 | 821 | 1072 | 1351 | 1844 | 735 | 1145 | 1468 | 1858 | 2528
20 | 2400 | Watt | 286 | 464 | 656 | 810 | 1131 | 374 | 602 | 822 | 1022 | 1413 | 460 | 733 | 976 | 1221 | 1677 | 546 | 856 | 1119 | 1410 | 1924 | 767 | 1195 | 1532 | 1939 | 2638
20 | 2600 | Watt | 309 | 503 | 711 | 877 | 1225 | 405 | 653 | 890 | 1107 | 1531 | 499 | 794 | 1057 | 1323 | 1817 | 592 | 928 | 1212 | 1528 | 2085 | 831 | 1295 | 1659 | 2100 | 2858
20 | 2800 | Watt | 333 | 542 | 766 | 945 | 1319 | 436 | 703 | 959 | 1192 | 1649 | 537 | 855 | 1138 | 1425 | 1957 | 637 | 999 | 1305 | 1645 | 2245 | 895 | 1394 | 1787 | 2262 | 3078
20 | 3000 | Watt | 357 | 580 | 820 | 1012 | 1414 | 467 | 753 | 1027 | 1277 | 1767 | 576 | 916 | 1219 | 1527 | 2097 | 683 | 1071 | 1398 | 1763 | 2405 | 959 | 1494 | 1915 | 2423 | 3298
22 | 400 | Watt | 42 | 68 | 97 | 119 | 167 | 55 | 89 | 121 | 150 | 208 | 68 | 108 | 144 | 180 | 247 | 81 | 126 | 165 | 207 | 283 | 113 | 176 | 225 | 284 | 387
22 | 500 | Watt | 52 | 86 | 121 | 149 | 208 | 69 | 111 | 152 | 188 | 260 | 85 | 135 | 180 | 225 | 308 | 101 | 158 | 206 | 259 | 353 | 142 | 220 | 281 | 356 | 484
22 | 600 | Watt | 63 | 103 | 146 | 179 | 250 | 82 | 133 | 182 | 226 | 312 | 102 | 162 | 216 | 270 | 370 | 121 | 189 | 247 | 311 | 424 | 170 | 264 | 338 | 427 | 580
22 | 700 | Watt | 73 | 120 | 170 | 209 | 292 | 96 | 155 | 212 | 263 | 364 | 119 | 189 | 252 | 315 | 431 | 141 | 221 | 288 | 363 | 494 | 198 | 308 | 394 | 498 | 677
22 | 800 | Watt | 84 | 137 | 194 | 239 | 333 | 110 | 178 | 243 | 301 | 416 | 136 | 216 | 288 | 359 | 493 | 161 | 252 | 329 | 415 | 565 | 226 | 352 | 450 | 569 | 774
22 | 900 | Watt | 94 | 154 | 218 | 269 | 375 | 124 | 200 | 273 | 339 | 468 | 153 | 243 | 324 | 404 | 555 | 181 | 284 | 370 | 466 | 636 | 255 | 396 | 506 | 640 | 871
22 | 1000 | Watt | 105 | 171 | 243 | 298 | 417 | 137 | 222 | 303 | 376 | 520 | 170 | 270 | 360 | 449 | 616 | 202 | 315 | 412 | 518 | 706 | 283 | 440 | 563 | 711 | 967
22 | 1100 | Watt | 115 | 188 | 267 | 328 | 458 | 151 | 244 | 333 | 414 | 572 | 187 | 297 | 395 | 494 | 678 | 222 | 347 | 453 | 570 | 777 | 311 | 484 | 619 | 782 | 1064
22 | 1200 | Watt | 126 | 205 | 291 | 358 | 500 | 165 | 267 | 364 | 451 | 624 | 204 | 324 | 431 | 539 | 740 | 242 | 379 | 494 | 622 | 848 | 340 | 528 | 675 | 853 | 1161
22 | 1300 | Watt | 136 | 223 | 315 | 388 | 541 | 179 | 289 | 394 | 489 | 676 | 221 | 351 | 467 | 584 | 801 | 262 | 410 | 535 | 674 | 918 | 368 | 572 | 732 | 924 | 1258
22 | 1400 | Watt | 147 | 240 | 340 | 418 | 583 | 192 | 311 | 424 | 527 | 728 | 238 | 378 | 503 | 629 | 863 | 282 | 442 | 576 | 726 | 989 | 396 | 616 | 788 | 996 | 1354
22 | 1600 | Watt | 168 | 274 | 388 | 477 | 666 | 220 | 355 | 485 | 602 | 832 | 271 | 432 | 575 | 719 | 986 | 323 | 505 | 659 | 829 | 1130 | 453 | 704 | 900 | 1138 | 1548
22 | 1800 | Watt | 189 | 308 | 437 | 537 | 750 | 247 | 400 | 546 | 677 | 936 | 305 | 486 | 647 | 809 | 1110 | 363 | 568 | 741 | 933 | 1271 | 509 | 792 | 1013 | 1280 | 1741
22 | 2000 | Watt | 210 | 342 | 485 | 597 | 833 | 275 | 444 | 606 | 752 | 1040 | 339 | 540 | 719 | 899 | 1233 | 403 | 631 | 823 | 1037 | 1413 | 566 | 880 | 1125 | 1422 | 1935
22 | 2300 | Watt | 241 | 394 | 558 | 686 | 958 | 316 | 511 | 697 | 865 | 1196 | 390 | 621 | 827 | 1033 | 1418 | 464 | 726 | 947 | 1192 | 1625 | 651 | 1012 | 1294 | 1636 | 2225
22 | 2400 | Watt | 252 | 411 | 582 | 716 | 1000 | 330 | 533 | 728 | 903 | 1248 | 407 | 648 | 863 | 1078 | 1479 | 484 | 757 | 988 | 1244 | 1695 | 679 | 1056 | 1351 | 1707 | 2322
22 | 2600 | Watt | 273 | 445 | 631 | 776 | 1083 | 357 | 577 | 788 | 978 | 1352 | 441 | 702 | 935 | 1168 | 1603 | 524 | 820 | 1070 | 1347 | 1836 | 736 | 1144 | 1463 | 1849 | 2515
22 | 2800 | Watt | 294 | 479 | 679 | 835 | 1166 | 385 | 622 | 849 | 1053 | 1456 | 475 | 756 | 1007 | 1258 | 1726 | 564 | 883 | 1153 | 1451 | 1978 | 793 | 1232 | 1576 | 1991 | 2709
22 | 3000 | Watt | 315 | 514 | 728 | 895 | 1250 | 412 | 666 | 909 | 1128 | 1560 | 509 | 810 | 1079 | 1348 | 1849 | 605 | 946 | 1235 | 1555 | 2119 | 849 | 1320 | 1688 | 2133 | 2902
24 | 400 | Watt | 37 | 60 | 85 | 104 | 145 | 48 | 78 | 106 | 131 | 181 | 59 | 94 | 126 | 157 | 215 | 71 | 110 | 144 | 180 | 246 | 99 | 154 | 196 | 247 | 336
24 | 500 | Watt | 46 | 75 | 106 | 130 | 182 | 60 | 97 | 133 | 164 | 227 | 74 | 118 | 157 | 196 | 268 | 88 | 138 | 179 | 226 | 307 | 124 | 192 | 245 | 309 | 420
24 | 600 | Watt | 55 | 90 | 127 | 156 | 218 | 72 | 116 | 159 | 197 | 272 | 89 | 141 | 188 | 235 | 322 | 106 | 165 | 215 | 271 | 368 | 148 | 230 | 294 | 371 | 504
24 | 700 | Watt | 64 | 105 | 149 | 182 | 254 | 84 | 136 | 186 | 230 | 317 | 104 | 165 | 220 | 274 | 376 | 123 | 193 | 251 | 316 | 430 | 173 | 269 | 343 | 432 | 588
24 | 800 | Watt | 73 | 120 | 170 | 208 | 291 | 96 | 155 | 212 | 262 | 363 | 118 | 189 | 251 | 313 | 429 | 141 | 220 | 287 | 361 | 491 | 198 | 307 | 392 | 494 | 672
24 | 900 | Watt | 82 | 135 | 191 | 234 | 327 | 108 | 175 | 239 | 295 | 408 | 133 | 212 | 282 | 352 | 483 | 159 | 248 | 323 | 406 | 553 | 223 | 345 | 441 | 556 | 756
24 | 1000 | Watt | 91 | 150 | 212 | 260 | 363 | 120 | 194 | 265 | 328 | 453 | 148 | 236 | 314 | 391 | 537 | 176 | 275 | 359 | 451 | 614 | 247 | 384 | 490 | 618 | 840
24 | 1100 | Watt | 100 | 165 | 234 | 287 | 400 | 132 | 213 | 292 | 361 | 498 | 163 | 259 | 345 | 431 | 590 | 194 | 303 | 395 | 496 | 675 | 272 | 422 | 539 | 680 | 924
24 | 1200 | Watt | 110 | 180 | 255 | 313 | 436 | 144 | 233 | 318 | 394 | 544 | 178 | 283 | 377 | 470 | 644 | 212 | 330 | 431 | 541 | 737 | 297 | 461 | 588 | 741 | 1008
24 | 1300 | Watt | 119 | 195 | 276 | 339 | 472 | 156 | 252 | 345 | 426 | 589 | 193 | 307 | 408 | 509 | 697 | 229 | 358 | 467 | 587 | 798 | 322 | 499 | 637 | 803 | 1092
24 | 1400 | Watt | 128 | 210 | 297 | 365 | 509 | 168 | 272 | 371 | 459 | 634 | 207 | 330 | 439 | 548 | 751 | 247 | 385 | 502 | 632 | 860 | 346 | 537 | 686 | 865 | 1176
24 | 1600 | Watt | 146 | 239 | 340 | 417 | 581 | 192 | 310 | 424 | 525 | 725 | 237 | 377 | 502 | 626 | 858 | 282 | 441 | 574 | 722 | 983 | 396 | 614 | 784 | 988 | 1344
24 | 1800 | Watt | 164 | 269 | 382 | 469 | 654 | 216 | 349 | 477 | 590 | 816 | 267 | 424 | 565 | 705 | 966 | 317 | 496 | 646 | 812 | 1105 | 445 | 691 | 881 | 1112 | 1512
24 | 2000 | Watt | 183 | 299 | 425 | 521 | 727 | 240 | 388 | 530 | 656 | 906 | 296 | 472 | 628 | 783 | 1073 | 353 | 551 | 718 | 902 | 1228 | 495 | 768 | 979 | 1236 | 1680
24 | 2300 | Watt | 210 | 344 | 488 | 599 | 836 | 275 | 446 | 610 | 754 | 1042 | 341 | 542 | 722 | 900 | 1234 | 405 | 633 | 825 | 1038 | 1412 | 569 | 883 | 1126 | 1421 | 1932
24 | 2400 | Watt | 219 | 359 | 510 | 625 | 872 | 287 | 466 | 636 | 787 | 1088 | 355 | 566 | 753 | 940 | 1288 | 423 | 661 | 861 | 1083 | 1474 | 594 | 921 | 1175 | 1483 | 2016
24 | 2600 | Watt | 237 | 389 | 552 | 677 | 945 | 311 | 504 | 689 | 853 | 1178 | 385 | 613 | 816 | 1018 | 1395 | 458 | 716 | 933 | 1173 | 1597 | 643 | 998 | 1273 | 1606 | 2184
24 | 2800 | Watt | 256 | 419 | 595 | 729 | 1018 | 335 | 543 | 742 | 919 | 1269 | 415 | 660 | 879 | 1096 | 1502 | 494 | 771 | 1005 | 1263 | 1719 | 693 | 1075 | 1371 | 1730 | 2352
24 | 3000 | Watt | 274 | 449 | 637 | 781 | 1090 | 359 | 582 | 795 | 984 | 1359 | 444 | 707 | 942 | 1174 | 1610 | 529 | 826 | 1077 | 1353 | 1842 | 742 | 1152 | 1469 | 1853 | 2520

## 5040
Profilheizkörper
| tV : | 50 | °C | tR: | 40 | °C | ti: | °C
| Bauhöhe [mm] |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| Baulänge [mm] | Type | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM
12 | 400 | Watt | 79 | 127 | 178 | 222 | 310 | 103 | 165 | 224 | 281 | 390 | 126 | 201 | 267 | 337 | 464 | 149 | 235 | 308 | 390 | 535 | 209 | 328 | 424 | 541 | 737
12 | 500 | Watt | 99 | 158 | 222 | 277 | 388 | 129 | 206 | 280 | 351 | 487 | 158 | 251 | 334 | 421 | 580 | 186 | 293 | 385 | 488 | 669 | 262 | 410 | 530 | 676 | 921
12 | 600 | Watt | 119 | 190 | 267 | 333 | 465 | 154 | 247 | 336 | 421 | 584 | 189 | 301 | 401 | 505 | 696 | 223 | 352 | 462 | 585 | 802 | 314 | 493 | 636 | 811 | 1105
12 | 700 | Watt | 139 | 222 | 311 | 388 | 543 | 180 | 288 | 392 | 491 | 682 | 221 | 351 | 467 | 589 | 813 | 260 | 411 | 539 | 683 | 936 | 366 | 575 | 742 | 946 | 1289
12 | 800 | Watt | 158 | 253 | 356 | 444 | 621 | 206 | 329 | 447 | 562 | 779 | 252 | 401 | 534 | 674 | 929 | 297 | 470 | 616 | 780 | 1070 | 419 | 657 | 849 | 1081 | 1473
12 | 900 | Watt | 178 | 285 | 400 | 499 | 698 | 232 | 370 | 503 | 632 | 876 | 284 | 451 | 601 | 758 | 1045 | 334 | 528 | 692 | 878 | 1204 | 471 | 739 | 955 | 1216 | 1657
12 | 1000 | Watt | 198 | 317 | 445 | 555 | 776 | 257 | 411 | 559 | 702 | 974 | 315 | 501 | 668 | 842 | 1161 | 372 | 587 | 769 | 975 | 1337 | 523 | 821 | 1061 | 1351 | 1842
12 | 1100 | Watt | 218 | 348 | 489 | 610 | 853 | 283 | 453 | 615 | 772 | 1071 | 347 | 552 | 734 | 926 | 1277 | 409 | 646 | 846 | 1073 | 1471 | 576 | 903 | 1167 | 1486 | 2026
12 | 1200 | Watt | 238 | 380 | 533 | 665 | 931 | 309 | 494 | 671 | 842 | 1169 | 378 | 602 | 801 | 1010 | 1393 | 446 | 704 | 923 | 1170 | 1605 | 628 | 985 | 1273 | 1622 | 2210
12 | 1300 | Watt | 257 | 412 | 578 | 721 | 1009 | 335 | 535 | 727 | 913 | 1266 | 410 | 652 | 868 | 1095 | 1509 | 483 | 763 | 1000 | 1268 | 1739 | 680 | 1067 | 1379 | 1757 | 2394
12 | 1400 | Watt | 277 | 443 | 622 | 776 | 1086 | 360 | 576 | 783 | 983 | 1363 | 441 | 702 | 935 | 1179 | 1625 | 520 | 822 | 1077 | 1365 | 1872 | 733 | 1149 | 1485 | 1892 | 2578
12 | 1600 | Watt | 317 | 507 | 711 | 887 | 1241 | 412 | 658 | 895 | 1123 | 1558 | 504 | 802 | 1068 | 1347 | 1857 | 594 | 939 | 1231 | 1561 | 2140 | 837 | 1313 | 1697 | 2162 | 2947
12 | 1800 | Watt | 356 | 570 | 800 | 998 | 1396 | 463 | 741 | 1007 | 1264 | 1753 | 567 | 903 | 1202 | 1516 | 2089 | 669 | 1056 | 1385 | 1756 | 2407 | 942 | 1478 | 1909 | 2432 | 3315
12 | 2000 | Watt | 396 | 633 | 889 | 1109 | 1552 | 515 | 823 | 1119 | 1404 | 1948 | 630 | 1003 | 1335 | 1684 | 2321 | 743 | 1174 | 1539 | 1951 | 2675 | 1047 | 1642 | 2121 | 2703 | 3683
12 | 2300 | Watt | 456 | 728 | 1022 | 1275 | 1784 | 592 | 946 | 1286 | 1615 | 2240 | 725 | 1153 | 1535 | 1937 | 2670 | 854 | 1350 | 1770 | 2243 | 3076 | 1204 | 1888 | 2439 | 3108 | 4236
12 | 2400 | Watt | 475 | 760 | 1067 | 1331 | 1862 | 618 | 988 | 1342 | 1685 | 2337 | 756 | 1203 | 1602 | 2021 | 2786 | 892 | 1409 | 1847 | 2341 | 3210 | 1256 | 1970 | 2546 | 3243 | 4420
12 | 2600 | Watt | 515 | 823 | 1156 | 1442 | 2017 | 669 | 1070 | 1454 | 1825 | 2532 | 819 | 1304 | 1736 | 2189 | 3018 | 966 | 1526 | 2000 | 2536 | 3477 | 1361 | 2134 | 2758 | 3513 | 4788
12 | 2800 | Watt | 555 | 886 | 1245 | 1553 | 2172 | 721 | 1152 | 1566 | 1966 | 2727 | 882 | 1404 | 1869 | 2358 | 3250 | 1040 | 1643 | 2154 | 2731 | 3745 | 1466 | 2298 | 2970 | 3784 | 5157
12 | 3000 | Watt | 594 | 950 | 1334 | 1664 | 2327 | 772 | 1234 | 1678 | 2106 | 2921 | 946 | 1504 | 2003 | 2526 | 3482 | 1115 | 1761 | 2308 | 2926 | 4012 | 1570 | 2463 | 3182 | 4054 | 5525
18 | 400 | Watt | 60 | 97 | 137 | 170 | 237 | 78 | 126 | 172 | 214 | 297 | 96 | 154 | 204 | 257 | 353 | 114 | 180 | 235 | 297 | 406 | 161 | 251 | 323 | 410 | 558
18 | 500 | Watt | 75 | 121 | 171 | 212 | 296 | 98 | 158 | 215 | 268 | 371 | 121 | 192 | 255 | 321 | 441 | 143 | 224 | 294 | 371 | 507 | 201 | 313 | 403 | 512 | 697
18 | 600 | Watt | 90 | 146 | 205 | 255 | 356 | 118 | 189 | 258 | 322 | 446 | 145 | 230 | 307 | 385 | 530 | 171 | 269 | 352 | 445 | 609 | 241 | 376 | 484 | 614 | 837
18 | 700 | Watt | 105 | 170 | 239 | 297 | 415 | 137 | 221 | 300 | 375 | 520 | 169 | 269 | 358 | 449 | 618 | 200 | 314 | 411 | 519 | 710 | 281 | 439 | 565 | 717 | 976
18 | 800 | Watt | 120 | 194 | 274 | 339 | 474 | 157 | 252 | 343 | 429 | 594 | 193 | 307 | 409 | 513 | 706 | 228 | 359 | 470 | 594 | 812 | 321 | 502 | 645 | 819 | 1116
18 | 900 | Watt | 135 | 218 | 308 | 382 | 534 | 177 | 284 | 386 | 482 | 668 | 217 | 345 | 460 | 578 | 795 | 257 | 404 | 528 | 668 | 913 | 361 | 564 | 726 | 922 | 1255
18 | 1000 | Watt | 150 | 243 | 342 | 424 | 593 | 196 | 315 | 429 | 536 | 743 | 241 | 384 | 511 | 642 | 883 | 285 | 449 | 587 | 742 | 1015 | 401 | 627 | 807 | 1024 | 1394
18 | 1100 | Watt | 166 | 267 | 376 | 467 | 652 | 216 | 347 | 472 | 590 | 817 | 265 | 422 | 562 | 706 | 971 | 314 | 494 | 646 | 816 | 1116 | 441 | 690 | 887 | 1126 | 1534
18 | 1200 | Watt | 181 | 291 | 411 | 509 | 712 | 235 | 378 | 515 | 643 | 891 | 289 | 461 | 613 | 770 | 1060 | 342 | 539 | 705 | 891 | 1218 | 482 | 752 | 968 | 1229 | 1673
18 | 1300 | Watt | 196 | 316 | 445 | 552 | 771 | 255 | 410 | 558 | 697 | 965 | 314 | 499 | 664 | 834 | 1148 | 371 | 583 | 763 | 965 | 1319 | 522 | 815 | 1048 | 1331 | 1813
18 | 1400 | Watt | 211 | 340 | 479 | 594 | 830 | 275 | 441 | 601 | 751 | 1040 | 338 | 537 | 715 | 899 | 1236 | 399 | 628 | 822 | 1039 | 1421 | 562 | 878 | 1129 | 1433 | 1952
18 | 1600 | Watt | 241 | 388 | 547 | 679 | 949 | 314 | 504 | 687 | 858 | 1188 | 386 | 614 | 817 | 1027 | 1413 | 456 | 718 | 940 | 1187 | 1624 | 642 | 1003 | 1290 | 1638 | 2231
18 | 1800 | Watt | 271 | 437 | 616 | 764 | 1067 | 353 | 567 | 773 | 965 | 1337 | 434 | 691 | 920 | 1155 | 1589 | 513 | 808 | 1057 | 1336 | 1827 | 722 | 1129 | 1452 | 1843 | 2510
18 | 2000 | Watt | 301 | 485 | 684 | 849 | 1186 | 392 | 630 | 858 | 1072 | 1485 | 482 | 768 | 1022 | 1284 | 1766 | 571 | 898 | 1174 | 1484 | 2030 | 803 | 1254 | 1613 | 2048 | 2789
18 | 2300 | Watt | 346 | 558 | 787 | 976 | 1364 | 451 | 725 | 987 | 1233 | 1708 | 555 | 883 | 1175 | 1476 | 2031 | 656 | 1032 | 1351 | 1707 | 2334 | 923 | 1442 | 1855 | 2355 | 3207
18 | 2400 | Watt | 361 | 583 | 821 | 1018 | 1423 | 471 | 757 | 1030 | 1287 | 1782 | 579 | 921 | 1226 | 1540 | 2119 | 685 | 1077 | 1409 | 1781 | 2436 | 963 | 1505 | 1936 | 2457 | 3347
18 | 2600 | Watt | 391 | 631 | 890 | 1103 | 1542 | 510 | 820 | 1116 | 1394 | 1931 | 627 | 998 | 1328 | 1669 | 2296 | 742 | 1167 | 1527 | 1930 | 2639 | 1043 | 1630 | 2097 | 2662 | 3626
18 | 2800 | Watt | 421 | 680 | 958 | 1188 | 1660 | 549 | 883 | 1202 | 1501 | 2079 | 675 | 1075 | 1431 | 1797 | 2472 | 799 | 1257 | 1644 | 2078 | 2842 | 1124 | 1756 | 2258 | 2867 | 3904
18 | 3000 | Watt | 451 | 728 | 1026 | 1273 | 1779 | 589 | 946 | 1288 | 1608 | 2228 | 723 | 1151 | 1533 | 1926 | 2649 | 856 | 1346 | 1762 | 2226 | 3045 | 1204 | 1881 | 2420 | 3072 | 4183
20 | 400 | Watt | 54 | 88 | 124 | 153 | 214 | 71 | 114 | 155 | 193 | 268 | 87 | 138 | 184 | 231 | 318 | 103 | 162 | 212 | 267 | 365 | 145 | 226 | 290 | 368 | 501
20 | 500 | Watt | 68 | 110 | 155 | 191 | 267 | 88 | 142 | 194 | 242 | 334 | 109 | 173 | 230 | 289 | 397 | 129 | 202 | 265 | 334 | 456 | 181 | 283 | 363 | 460 | 626
20 | 600 | Watt | 81 | 131 | 186 | 230 | 321 | 106 | 171 | 233 | 290 | 401 | 130 | 208 | 276 | 347 | 477 | 155 | 243 | 317 | 401 | 547 | 217 | 339 | 435 | 552 | 751
20 | 700 | Watt | 95 | 153 | 216 | 268 | 374 | 124 | 199 | 271 | 338 | 468 | 152 | 242 | 323 | 405 | 556 | 180 | 283 | 370 | 468 | 639 | 254 | 396 | 508 | 644 | 877
20 | 800 | Watt | 108 | 175 | 247 | 306 | 428 | 141 | 228 | 310 | 386 | 535 | 174 | 277 | 369 | 462 | 636 | 206 | 324 | 423 | 534 | 730 | 290 | 452 | 581 | 736 | 1002
20 | 900 | Watt | 122 | 197 | 278 | 344 | 481 | 159 | 256 | 349 | 435 | 602 | 196 | 312 | 415 | 520 | 715 | 232 | 364 | 476 | 601 | 821 | 326 | 509 | 653 | 828 | 1127
20 | 1000 | Watt | 135 | 219 | 309 | 383 | 535 | 177 | 284 | 388 | 483 | 669 | 217 | 346 | 461 | 578 | 795 | 258 | 405 | 529 | 668 | 912 | 362 | 565 | 726 | 920 | 1252
20 | 1100 | Watt | 149 | 241 | 340 | 421 | 588 | 194 | 313 | 426 | 531 | 736 | 239 | 381 | 507 | 636 | 874 | 283 | 445 | 582 | 735 | 1004 | 398 | 622 | 798 | 1012 | 1378
20 | 1200 | Watt | 162 | 263 | 371 | 459 | 641 | 212 | 341 | 465 | 580 | 803 | 261 | 415 | 553 | 694 | 953 | 309 | 486 | 635 | 801 | 1095 | 435 | 678 | 871 | 1104 | 1503
20 | 1300 | Watt | 176 | 285 | 402 | 497 | 695 | 230 | 370 | 504 | 628 | 869 | 283 | 450 | 599 | 751 | 1033 | 335 | 526 | 688 | 868 | 1186 | 471 | 735 | 943 | 1196 | 1628
20 | 1400 | Watt | 190 | 307 | 433 | 536 | 748 | 247 | 398 | 543 | 676 | 936 | 304 | 485 | 645 | 809 | 1112 | 361 | 567 | 741 | 935 | 1277 | 507 | 791 | 1016 | 1288 | 1753
20 | 1600 | Watt | 217 | 351 | 495 | 612 | 855 | 283 | 455 | 620 | 773 | 1070 | 348 | 554 | 737 | 925 | 1271 | 412 | 648 | 846 | 1069 | 1460 | 580 | 904 | 1161 | 1472 | 2004
20 | 1800 | Watt | 244 | 394 | 557 | 689 | 962 | 318 | 512 | 698 | 870 | 1204 | 391 | 623 | 829 | 1040 | 1430 | 464 | 728 | 952 | 1202 | 1642 | 652 | 1017 | 1306 | 1656 | 2254
20 | 2000 | Watt | 271 | 438 | 618 | 765 | 1069 | 353 | 569 | 775 | 966 | 1338 | 435 | 692 | 922 | 1156 | 1589 | 515 | 809 | 1058 | 1336 | 1825 | 724 | 1130 | 1451 | 1840 | 2505
20 | 2300 | Watt | 311 | 504 | 711 | 880 | 1229 | 407 | 654 | 891 | 1111 | 1538 | 500 | 796 | 1060 | 1329 | 1827 | 592 | 931 | 1217 | 1536 | 2099 | 833 | 1300 | 1669 | 2116 | 2881
20 | 2400 | Watt | 325 | 526 | 742 | 918 | 1283 | 424 | 683 | 930 | 1159 | 1605 | 522 | 831 | 1106 | 1387 | 1907 | 618 | 971 | 1270 | 1603 | 2190 | 869 | 1356 | 1742 | 2208 | 3006
20 | 2600 | Watt | 352 | 570 | 804 | 995 | 1390 | 460 | 739 | 1008 | 1256 | 1739 | 565 | 900 | 1198 | 1503 | 2066 | 670 | 1052 | 1375 | 1736 | 2372 | 942 | 1469 | 1887 | 2392 | 3256
20 | 2800 | Watt | 379 | 614 | 866 | 1071 | 1497 | 495 | 796 | 1085 | 1353 | 1873 | 609 | 969 | 1290 | 1619 | 2225 | 721 | 1133 | 1481 | 1870 | 2555 | 1014 | 1582 | 2032 | 2576 | 3507
20 | 3000 | Watt | 406 | 657 | 928 | 1148 | 1604 | 530 | 853 | 1163 | 1449 | 2006 | 652 | 1038 | 1382 | 1734 | 2384 | 773 | 1214 | 1587 | 2004 | 2737 | 1087 | 1695 | 2177 | 2760 | 3757
22 | 400 | Watt | 48 | 78 | 111 | 137 | 191 | 63 | 102 | 139 | 173 | 239 | 78 | 124 | 165 | 206 | 283 | 92 | 145 | 189 | 238 | 325 | 130 | 202 | 259 | 328 | 446
22 | 500 | Watt | 60 | 98 | 139 | 171 | 239 | 79 | 127 | 173 | 216 | 298 | 97 | 155 | 206 | 258 | 354 | 115 | 181 | 236 | 298 | 406 | 162 | 252 | 323 | 409 | 557
22 | 600 | Watt | 72 | 118 | 166 | 205 | 286 | 95 | 153 | 208 | 259 | 358 | 117 | 186 | 247 | 309 | 425 | 138 | 217 | 283 | 357 | 488 | 194 | 303 | 388 | 491 | 669
22 | 700 | Watt | 84 | 137 | 194 | 239 | 334 | 110 | 178 | 243 | 302 | 418 | 136 | 217 | 288 | 361 | 496 | 161 | 253 | 331 | 417 | 569 | 227 | 353 | 453 | 573 | 780
22 | 800 | Watt | 96 | 157 | 222 | 274 | 382 | 126 | 203 | 277 | 345 | 477 | 155 | 248 | 329 | 413 | 567 | 184 | 289 | 378 | 476 | 650 | 259 | 404 | 517 | 655 | 892
22 | 900 | Watt | 109 | 176 | 249 | 308 | 430 | 142 | 229 | 312 | 388 | 537 | 175 | 278 | 371 | 464 | 638 | 207 | 325 | 425 | 536 | 731 | 292 | 454 | 582 | 737 | 1003
22 | 1000 | Watt | 121 | 196 | 277 | 342 | 477 | 158 | 254 | 347 | 431 | 597 | 194 | 309 | 412 | 516 | 708 | 231 | 362 | 472 | 595 | 813 | 324 | 505 | 647 | 819 | 1114
22 | 1100 | Watt | 133 | 216 | 305 | 376 | 525 | 173 | 280 | 381 | 475 | 657 | 214 | 340 | 453 | 567 | 779 | 254 | 398 | 520 | 655 | 894 | 356 | 555 | 711 | 901 | 1226
22 | 1200 | Watt | 145 | 235 | 332 | 410 | 573 | 189 | 305 | 416 | 518 | 716 | 233 | 371 | 494 | 619 | 850 | 277 | 434 | 567 | 715 | 975 | 389 | 606 | 776 | 983 | 1337
22 | 1300 | Watt | 157 | 255 | 360 | 444 | 621 | 205 | 331 | 451 | 561 | 776 | 253 | 402 | 535 | 670 | 921 | 300 | 470 | 614 | 774 | 1056 | 421 | 656 | 841 | 1064 | 1449
22 | 1400 | Watt | 169 | 274 | 388 | 479 | 668 | 221 | 356 | 486 | 604 | 836 | 272 | 433 | 577 | 722 | 992 | 323 | 506 | 661 | 834 | 1138 | 454 | 707 | 906 | 1146 | 1560
22 | 1600 | Watt | 193 | 314 | 443 | 547 | 764 | 252 | 407 | 555 | 690 | 955 | 311 | 495 | 659 | 825 | 1133 | 369 | 579 | 756 | 953 | 1300 | 518 | 807 | 1035 | 1310 | 1783
22 | 1800 | Watt | 217 | 353 | 499 | 615 | 859 | 284 | 458 | 624 | 777 | 1074 | 350 | 557 | 741 | 928 | 1275 | 415 | 651 | 850 | 1072 | 1463 | 583 | 908 | 1164 | 1474 | 2006
22 | 2000 | Watt | 241 | 392 | 554 | 684 | 955 | 315 | 509 | 694 | 863 | 1194 | 389 | 619 | 824 | 1032 | 1417 | 461 | 723 | 945 | 1191 | 1625 | 648 | 1009 | 1294 | 1638 | 2229
22 | 2300 | Watt | 277 | 451 | 637 | 786 | 1098 | 363 | 585 | 798 | 992 | 1373 | 447 | 712 | 947 | 1186 | 1629 | 530 | 832 | 1086 | 1370 | 1869 | 745 | 1161 | 1488 | 1883 | 2563
22 | 2400 | Watt | 289 | 470 | 665 | 821 | 1146 | 379 | 610 | 832 | 1035 | 1432 | 466 | 743 | 988 | 1238 | 1700 | 553 | 868 | 1133 | 1429 | 1950 | 778 | 1211 | 1552 | 1965 | 2675
22 | 2600 | Watt | 314 | 510 | 720 | 889 | 1241 | 410 | 661 | 902 | 1122 | 1552 | 505 | 804 | 1071 | 1341 | 1842 | 599 | 940 | 1228 | 1548 | 2113 | 842 | 1312 | 1682 | 2129 | 2897
22 | 2800 | Watt | 338 | 549 | 776 | 957 | 1337 | 442 | 712 | 971 | 1208 | 1671 | 544 | 866 | 1153 | 1444 | 1983 | 646 | 1012 | 1322 | 1667 | 2275 | 907 | 1413 | 1811 | 2293 | 3120
22 | 3000 | Watt | 362 | 588 | 831 | 1026 | 1432 | 473 | 763 | 1040 | 1294 | 1790 | 583 | 928 | 1236 | 1547 | 2125 | 692 | 1085 | 1417 | 1786 | 2438 | 972 | 1514 | 1940 | 2457 | 3343
24 | 400 | Watt | 43 | 69 | 98 | 121 | 169 | 56 | 90 | 123 | 152 | 211 | 69 | 109 | 146 | 182 | 250 | 82 | 128 | 167 | 210 | 286 | 115 | 178 | 228 | 288 | 392
24 | 500 | Watt | 53 | 87 | 123 | 151 | 211 | 70 | 112 | 153 | 190 | 263 | 86 | 137 | 182 | 228 | 312 | 102 | 160 | 208 | 263 | 358 | 143 | 223 | 285 | 360 | 490
24 | 600 | Watt | 64 | 104 | 147 | 181 | 253 | 84 | 135 | 184 | 229 | 316 | 103 | 164 | 218 | 273 | 375 | 122 | 192 | 250 | 315 | 429 | 172 | 267 | 342 | 432 | 588
24 | 700 | Watt | 74 | 121 | 172 | 212 | 295 | 97 | 157 | 215 | 267 | 369 | 120 | 191 | 255 | 319 | 437 | 143 | 224 | 292 | 368 | 501 | 201 | 312 | 399 | 504 | 686
24 | 800 | Watt | 85 | 139 | 196 | 242 | 337 | 111 | 180 | 246 | 305 | 421 | 137 | 219 | 291 | 364 | 500 | 163 | 256 | 334 | 420 | 573 | 229 | 357 | 456 | 576 | 784
24 | 900 | Watt | 96 | 156 | 221 | 272 | 380 | 125 | 202 | 276 | 343 | 474 | 155 | 246 | 328 | 410 | 562 | 184 | 288 | 375 | 473 | 644 | 258 | 401 | 513 | 649 | 882
24 | 1000 | Watt | 106 | 173 | 246 | 302 | 422 | 139 | 225 | 307 | 381 | 527 | 172 | 274 | 364 | 455 | 624 | 204 | 320 | 417 | 525 | 716 | 287 | 446 | 570 | 721 | 980
24 | 1100 | Watt | 117 | 191 | 270 | 332 | 464 | 153 | 247 | 338 | 419 | 579 | 189 | 301 | 401 | 501 | 687 | 225 | 351 | 459 | 578 | 787 | 315 | 490 | 627 | 793 | 1078
24 | 1200 | Watt | 128 | 208 | 295 | 363 | 506 | 167 | 270 | 368 | 457 | 632 | 206 | 328 | 437 | 546 | 749 | 245 | 383 | 500 | 630 | 859 | 344 | 535 | 684 | 865 | 1176
24 | 1300 | Watt | 138 | 225 | 319 | 393 | 548 | 181 | 292 | 399 | 495 | 685 | 223 | 356 | 473 | 592 | 812 | 265 | 415 | 542 | 683 | 930 | 373 | 579 | 741 | 937 | 1274
24 | 1400 | Watt | 149 | 243 | 344 | 423 | 591 | 195 | 315 | 430 | 533 | 737 | 241 | 383 | 510 | 637 | 874 | 286 | 447 | 584 | 735 | 1002 | 401 | 624 | 798 | 1009 | 1372
24 | 1600 | Watt | 170 | 277 | 393 | 484 | 675 | 223 | 360 | 491 | 610 | 843 | 275 | 438 | 583 | 728 | 999 | 327 | 511 | 667 | 840 | 1145 | 459 | 713 | 912 | 1153 | 1569
24 | 1800 | Watt | 191 | 312 | 442 | 544 | 759 | 251 | 405 | 553 | 686 | 948 | 309 | 492 | 655 | 819 | 1124 | 367 | 575 | 751 | 945 | 1288 | 516 | 802 | 1026 | 1297 | 1765
24 | 2000 | Watt | 213 | 347 | 491 | 604 | 844 | 278 | 450 | 614 | 762 | 1053 | 344 | 547 | 728 | 910 | 1249 | 408 | 639 | 834 | 1050 | 1431 | 573 | 891 | 1140 | 1441 | 1961
24 | 2300 | Watt | 244 | 399 | 565 | 695 | 970 | 320 | 517 | 706 | 876 | 1211 | 395 | 629 | 837 | 1047 | 1436 | 469 | 735 | 959 | 1208 | 1646 | 659 | 1025 | 1311 | 1657 | 2255
24 | 2400 | Watt | 255 | 416 | 589 | 725 | 1012 | 334 | 540 | 737 | 914 | 1264 | 412 | 656 | 874 | 1092 | 1499 | 490 | 767 | 1001 | 1260 | 1718 | 688 | 1070 | 1368 | 1729 | 2353
24 | 2600 | Watt | 276 | 451 | 638 | 786 | 1097 | 362 | 585 | 798 | 991 | 1369 | 447 | 711 | 947 | 1183 | 1624 | 531 | 831 | 1084 | 1365 | 1861 | 745 | 1159 | 1482 | 1874 | 2549
24 | 2800 | Watt | 298 | 486 | 688 | 846 | 1181 | 390 | 630 | 860 | 1067 | 1475 | 481 | 766 | 1019 | 1274 | 1748 | 572 | 895 | 1168 | 1470 | 2004 | 803 | 1248 | 1596 | 2018 | 2745
24 | 3000 | Watt | 319 | 520 | 737 | 907 | 1266 | 418 | 675 | 921 | 1143 | 1580 | 515 | 821 | 1092 | 1365 | 1873 | 612 | 959 | 1251 | 1575 | 2147 | 860 | 1337 | 1710 | 2162 | 2941

## 5045
Profilheizkörper
| tV : | 50 | °C | tR: | 45 | °C | ti: | °C
| Bauhöhe [mm] |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| Baulänge [mm] | Type | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM | 10 VM | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM
12 | 400 | Watt | 88 | 140 | 197 | 246 | 344 | 114 | 182 | 248 | 312 | 433 | 140 | 222 | 296 | 374 | 516 | 165 | 260 | 342 | 434 | 595 | 232 | 364 | 472 | 602 | 820
12 | 500 | Watt | 110 | 175 | 246 | 308 | 430 | 143 | 228 | 310 | 390 | 541 | 175 | 278 | 370 | 468 | 645 | 206 | 326 | 427 | 542 | 744 | 290 | 455 | 590 | 752 | 1025
12 | 600 | Watt | 132 | 210 | 295 | 369 | 516 | 171 | 274 | 372 | 467 | 649 | 210 | 334 | 444 | 561 | 774 | 247 | 391 | 512 | 650 | 893 | 348 | 547 | 707 | 903 | 1230
12 | 700 | Watt | 154 | 246 | 344 | 431 | 603 | 200 | 319 | 434 | 545 | 757 | 245 | 389 | 518 | 655 | 903 | 288 | 456 | 598 | 759 | 1042 | 406 | 638 | 825 | 1053 | 1436
12 | 800 | Watt | 176 | 281 | 394 | 492 | 689 | 229 | 365 | 496 | 623 | 865 | 280 | 445 | 592 | 748 | 1032 | 329 | 521 | 683 | 867 | 1190 | 464 | 729 | 943 | 1203 | 1641
12 | 900 | Watt | 198 | 316 | 443 | 554 | 775 | 257 | 411 | 558 | 701 | 973 | 315 | 500 | 666 | 842 | 1161 | 370 | 586 | 769 | 976 | 1339 | 522 | 820 | 1061 | 1354 | 1846
12 | 1000 | Watt | 220 | 351 | 492 | 615 | 861 | 286 | 456 | 620 | 779 | 1081 | 350 | 556 | 740 | 935 | 1290 | 411 | 651 | 854 | 1084 | 1488 | 580 | 911 | 1179 | 1504 | 2051
12 | 1100 | Watt | 242 | 386 | 541 | 677 | 947 | 314 | 502 | 682 | 857 | 1190 | 385 | 612 | 814 | 1029 | 1419 | 453 | 716 | 940 | 1192 | 1637 | 638 | 1002 | 1297 | 1655 | 2256
12 | 1200 | Watt | 264 | 421 | 590 | 738 | 1033 | 343 | 547 | 744 | 935 | 1298 | 419 | 667 | 888 | 1122 | 1548 | 494 | 781 | 1025 | 1301 | 1785 | 696 | 1093 | 1415 | 1805 | 2461
12 | 1300 | Watt | 286 | 456 | 639 | 800 | 1119 | 372 | 593 | 805 | 1013 | 1406 | 454 | 723 | 962 | 1216 | 1677 | 535 | 846 | 1110 | 1409 | 1934 | 754 | 1184 | 1533 | 1956 | 2666
12 | 1400 | Watt | 308 | 491 | 689 | 861 | 1205 | 400 | 639 | 867 | 1091 | 1514 | 489 | 778 | 1036 | 1309 | 1806 | 576 | 912 | 1196 | 1518 | 2083 | 812 | 1275 | 1651 | 2106 | 2871
12 | 1600 | Watt | 352 | 561 | 787 | 984 | 1377 | 457 | 730 | 991 | 1247 | 1730 | 559 | 890 | 1185 | 1496 | 2064 | 658 | 1042 | 1367 | 1734 | 2381 | 928 | 1458 | 1887 | 2407 | 3281
12 | 1800 | Watt | 396 | 631 | 885 | 1107 | 1549 | 514 | 821 | 1115 | 1402 | 1947 | 629 | 1001 | 1333 | 1683 | 2322 | 741 | 1172 | 1537 | 1951 | 2678 | 1044 | 1640 | 2122 | 2708 | 3691
12 | 2000 | Watt | 440 | 702 | 984 | 1230 | 1722 | 572 | 912 | 1239 | 1558 | 2163 | 699 | 1112 | 1481 | 1870 | 2580 | 823 | 1302 | 1708 | 2168 | 2976 | 1160 | 1822 | 2358 | 3009 | 4102
12 | 2300 | Watt | 507 | 807 | 1131 | 1415 | 1980 | 657 | 1049 | 1425 | 1792 | 2487 | 804 | 1279 | 1703 | 2151 | 2967 | 946 | 1497 | 1965 | 2493 | 3422 | 1334 | 2095 | 2712 | 3460 | 4717
12 | 2400 | Watt | 529 | 842 | 1181 | 1476 | 2066 | 686 | 1095 | 1487 | 1870 | 2595 | 839 | 1334 | 1777 | 2245 | 3097 | 988 | 1563 | 2050 | 2602 | 3571 | 1392 | 2186 | 2830 | 3610 | 4922
12 | 2600 | Watt | 573 | 912 | 1279 | 1599 | 2238 | 743 | 1186 | 1611 | 2026 | 2812 | 909 | 1446 | 1925 | 2432 | 3355 | 1070 | 1693 | 2221 | 2818 | 3869 | 1508 | 2368 | 3066 | 3911 | 5332
12 | 2800 | Watt | 617 | 982 | 1377 | 1722 | 2410 | 800 | 1277 | 1735 | 2182 | 3028 | 979 | 1557 | 2073 | 2619 | 3613 | 1152 | 1823 | 2392 | 3035 | 4166 | 1624 | 2551 | 3302 | 4212 | 5742
12 | 3000 | Watt | 661 | 1052 | 1476 | 1845 | 2582 | 857 | 1368 | 1859 | 2337 | 3244 | 1049 | 1668 | 2221 | 2806 | 3871 | 1234 | 1953 | 2562 | 3252 | 4464 | 1740 | 2733 | 3537 | 4513 | 6152
18 | 400 | Watt | 69 | 110 | 155 | 193 | 270 | 89 | 143 | 195 | 244 | 338 | 110 | 174 | 232 | 292 | 403 | 129 | 204 | 267 | 338 | 463 | 182 | 285 | 368 | 468 | 637
18 | 500 | Watt | 86 | 138 | 194 | 241 | 337 | 112 | 179 | 244 | 305 | 423 | 137 | 218 | 290 | 365 | 503 | 162 | 255 | 334 | 423 | 579 | 228 | 357 | 460 | 585 | 796
18 | 600 | Watt | 103 | 165 | 233 | 289 | 405 | 134 | 215 | 292 | 366 | 507 | 164 | 262 | 348 | 438 | 604 | 194 | 306 | 401 | 507 | 695 | 273 | 428 | 552 | 701 | 956
18 | 700 | Watt | 120 | 193 | 271 | 338 | 472 | 156 | 251 | 341 | 427 | 592 | 192 | 305 | 406 | 512 | 704 | 227 | 357 | 468 | 592 | 811 | 319 | 499 | 644 | 818 | 1115
18 | 800 | Watt | 137 | 220 | 310 | 386 | 539 | 179 | 286 | 390 | 488 | 676 | 219 | 349 | 464 | 585 | 805 | 259 | 408 | 535 | 677 | 926 | 364 | 571 | 735 | 935 | 1274
18 | 900 | Watt | 154 | 248 | 349 | 434 | 607 | 201 | 322 | 438 | 549 | 761 | 247 | 392 | 523 | 658 | 906 | 291 | 459 | 601 | 761 | 1042 | 410 | 642 | 827 | 1052 | 1433
18 | 1000 | Watt | 172 | 276 | 388 | 482 | 674 | 223 | 358 | 487 | 610 | 845 | 274 | 436 | 581 | 731 | 1006 | 324 | 510 | 668 | 846 | 1158 | 456 | 713 | 919 | 1169 | 1593
18 | 1100 | Watt | 189 | 303 | 427 | 530 | 742 | 246 | 394 | 536 | 671 | 930 | 301 | 480 | 639 | 804 | 1107 | 356 | 561 | 735 | 930 | 1274 | 501 | 784 | 1011 | 1286 | 1752
18 | 1200 | Watt | 206 | 331 | 465 | 579 | 809 | 268 | 430 | 585 | 732 | 1014 | 329 | 523 | 697 | 877 | 1208 | 388 | 612 | 802 | 1015 | 1390 | 547 | 856 | 1103 | 1403 | 1911
18 | 1300 | Watt | 223 | 358 | 504 | 627 | 876 | 290 | 465 | 633 | 793 | 1099 | 356 | 567 | 755 | 950 | 1308 | 421 | 663 | 869 | 1099 | 1505 | 592 | 927 | 1195 | 1520 | 2071
18 | 1400 | Watt | 240 | 386 | 543 | 675 | 944 | 313 | 501 | 682 | 854 | 1183 | 384 | 611 | 813 | 1023 | 1409 | 453 | 714 | 935 | 1184 | 1621 | 638 | 998 | 1287 | 1637 | 2230
18 | 1600 | Watt | 275 | 441 | 620 | 771 | 1079 | 357 | 573 | 779 | 976 | 1352 | 439 | 698 | 929 | 1169 | 1610 | 518 | 816 | 1069 | 1353 | 1853 | 729 | 1141 | 1471 | 1871 | 2548
18 | 1800 | Watt | 309 | 496 | 698 | 868 | 1214 | 402 | 644 | 877 | 1098 | 1522 | 493 | 785 | 1045 | 1315 | 1811 | 583 | 918 | 1203 | 1522 | 2084 | 820 | 1284 | 1655 | 2104 | 2867
18 | 2000 | Watt | 343 | 551 | 775 | 964 | 1348 | 447 | 716 | 974 | 1220 | 1691 | 548 | 872 | 1161 | 1462 | 2013 | 647 | 1020 | 1336 | 1691 | 2316 | 911 | 1426 | 1839 | 2338 | 3185
18 | 2300 | Watt | 395 | 634 | 892 | 1109 | 1551 | 514 | 823 | 1120 | 1403 | 1944 | 630 | 1003 | 1335 | 1681 | 2314 | 744 | 1174 | 1537 | 1945 | 2663 | 1048 | 1640 | 2114 | 2689 | 3663
18 | 2400 | Watt | 412 | 661 | 931 | 1157 | 1618 | 536 | 859 | 1169 | 1464 | 2029 | 658 | 1047 | 1393 | 1754 | 2415 | 777 | 1225 | 1604 | 2030 | 2779 | 1093 | 1712 | 2206 | 2806 | 3822
18 | 2600 | Watt | 446 | 717 | 1008 | 1254 | 1753 | 581 | 931 | 1267 | 1586 | 2198 | 713 | 1134 | 1510 | 1900 | 2616 | 841 | 1327 | 1737 | 2199 | 3011 | 1185 | 1854 | 2390 | 3040 | 4141
18 | 2800 | Watt | 480 | 772 | 1086 | 1350 | 1888 | 625 | 1002 | 1364 | 1707 | 2367 | 767 | 1221 | 1626 | 2046 | 2818 | 906 | 1429 | 1871 | 2368 | 3242 | 1276 | 1997 | 2574 | 3273 | 4460
18 | 3000 | Watt | 515 | 827 | 1163 | 1447 | 2023 | 670 | 1074 | 1461 | 1829 | 2536 | 822 | 1308 | 1742 | 2192 | 3019 | 971 | 1531 | 2004 | 2537 | 3474 | 1367 | 2139 | 2758 | 3507 | 4778
20 | 400 | Watt | 62 | 101 | 142 | 176 | 246 | 81 | 131 | 178 | 222 | 308 | 100 | 159 | 212 | 266 | 366 | 118 | 186 | 243 | 308 | 421 | 166 | 260 | 335 | 425 | 579
20 | 500 | Watt | 78 | 126 | 177 | 220 | 307 | 102 | 163 | 222 | 278 | 385 | 125 | 199 | 265 | 333 | 458 | 148 | 233 | 304 | 385 | 526 | 208 | 325 | 418 | 531 | 723
20 | 600 | Watt | 94 | 151 | 213 | 264 | 369 | 122 | 196 | 267 | 333 | 462 | 150 | 239 | 318 | 399 | 549 | 177 | 279 | 365 | 462 | 632 | 249 | 390 | 502 | 637 | 868
20 | 700 | Watt | 109 | 176 | 248 | 308 | 430 | 142 | 229 | 311 | 389 | 539 | 175 | 278 | 371 | 466 | 641 | 207 | 326 | 426 | 539 | 737 | 291 | 455 | 586 | 744 | 1013
20 | 800 | Watt | 125 | 201 | 283 | 352 | 492 | 163 | 261 | 356 | 445 | 616 | 200 | 318 | 424 | 532 | 733 | 236 | 372 | 487 | 616 | 842 | 333 | 520 | 669 | 850 | 1158
20 | 900 | Watt | 140 | 226 | 319 | 396 | 553 | 183 | 294 | 400 | 500 | 693 | 225 | 358 | 476 | 599 | 824 | 266 | 419 | 548 | 693 | 948 | 374 | 585 | 753 | 956 | 1302
20 | 1000 | Watt | 156 | 251 | 354 | 440 | 615 | 203 | 327 | 445 | 556 | 770 | 250 | 398 | 529 | 665 | 916 | 295 | 465 | 609 | 770 | 1053 | 416 | 650 | 836 | 1062 | 1447
20 | 1100 | Watt | 172 | 277 | 390 | 484 | 676 | 224 | 359 | 489 | 611 | 847 | 275 | 437 | 582 | 732 | 1007 | 325 | 512 | 670 | 847 | 1158 | 457 | 715 | 920 | 1169 | 1592
20 | 1200 | Watt | 187 | 302 | 425 | 528 | 737 | 244 | 392 | 534 | 667 | 924 | 300 | 477 | 635 | 799 | 1099 | 355 | 558 | 730 | 923 | 1263 | 499 | 780 | 1004 | 1275 | 1736
20 | 1300 | Watt | 203 | 327 | 461 | 572 | 799 | 264 | 425 | 578 | 722 | 1001 | 325 | 517 | 688 | 865 | 1190 | 384 | 605 | 791 | 1000 | 1369 | 540 | 845 | 1087 | 1381 | 1881
20 | 1400 | Watt | 219 | 352 | 496 | 615 | 860 | 285 | 457 | 622 | 778 | 1078 | 350 | 557 | 741 | 932 | 1282 | 414 | 651 | 852 | 1077 | 1474 | 582 | 910 | 1171 | 1487 | 2026
20 | 1600 | Watt | 250 | 402 | 567 | 703 | 983 | 326 | 523 | 711 | 889 | 1232 | 400 | 636 | 847 | 1065 | 1465 | 473 | 744 | 974 | 1231 | 1685 | 665 | 1040 | 1338 | 1700 | 2315
20 | 1800 | Watt | 281 | 453 | 638 | 791 | 1106 | 366 | 588 | 800 | 1000 | 1386 | 450 | 716 | 953 | 1198 | 1648 | 532 | 837 | 1096 | 1385 | 1895 | 748 | 1170 | 1506 | 1912 | 2605
20 | 2000 | Watt | 312 | 503 | 708 | 879 | 1229 | 407 | 653 | 889 | 1111 | 1540 | 500 | 795 | 1059 | 1331 | 1831 | 591 | 930 | 1217 | 1539 | 2106 | 831 | 1300 | 1673 | 2125 | 2894
20 | 2300 | Watt | 359 | 578 | 815 | 1011 | 1413 | 468 | 751 | 1023 | 1278 | 1771 | 575 | 915 | 1218 | 1531 | 2106 | 680 | 1070 | 1400 | 1770 | 2422 | 956 | 1495 | 1924 | 2443 | 3328
20 | 2400 | Watt | 375 | 604 | 850 | 1055 | 1475 | 488 | 784 | 1067 | 1334 | 1848 | 600 | 954 | 1271 | 1597 | 2198 | 709 | 1116 | 1461 | 1847 | 2527 | 998 | 1560 | 2007 | 2550 | 3473
20 | 2600 | Watt | 406 | 654 | 921 | 1143 | 1598 | 529 | 849 | 1156 | 1445 | 2001 | 650 | 1034 | 1376 | 1730 | 2381 | 768 | 1209 | 1583 | 2001 | 2737 | 1081 | 1690 | 2175 | 2762 | 3762
20 | 2800 | Watt | 437 | 704 | 992 | 1231 | 1721 | 570 | 914 | 1245 | 1556 | 2155 | 700 | 1113 | 1482 | 1863 | 2564 | 827 | 1302 | 1704 | 2155 | 2948 | 1164 | 1820 | 2342 | 2975 | 4051
20 | 3000 | Watt | 468 | 754 | 1063 | 1319 | 1844 | 610 | 980 | 1334 | 1667 | 2309 | 750 | 1193 | 1588 | 1996 | 2747 | 886 | 1395 | 1826 | 2309 | 3159 | 1247 | 1950 | 2509 | 3187 | 4341
22 | 400 | Watt | 56 | 91 | 129 | 159 | 222 | 74 | 118 | 161 | 201 | 278 | 91 | 144 | 192 | 241 | 331 | 107 | 168 | 220 | 278 | 380 | 151 | 235 | 302 | 383 | 522
22 | 500 | Watt | 70 | 114 | 161 | 199 | 278 | 92 | 148 | 201 | 251 | 348 | 113 | 180 | 240 | 301 | 414 | 134 | 211 | 275 | 348 | 475 | 188 | 294 | 378 | 479 | 652
22 | 600 | Watt | 85 | 137 | 193 | 239 | 334 | 110 | 177 | 242 | 302 | 418 | 136 | 216 | 288 | 361 | 496 | 161 | 253 | 330 | 417 | 570 | 226 | 353 | 453 | 575 | 783
22 | 700 | Watt | 99 | 159 | 225 | 279 | 389 | 129 | 207 | 282 | 352 | 487 | 158 | 252 | 336 | 421 | 579 | 187 | 295 | 385 | 487 | 665 | 264 | 412 | 529 | 671 | 913
22 | 800 | Watt | 113 | 182 | 257 | 318 | 445 | 147 | 237 | 322 | 402 | 557 | 181 | 288 | 383 | 481 | 662 | 214 | 337 | 440 | 556 | 760 | 301 | 470 | 604 | 767 | 1044
22 | 900 | Watt | 127 | 205 | 289 | 358 | 501 | 166 | 266 | 363 | 452 | 626 | 204 | 324 | 431 | 541 | 745 | 241 | 379 | 495 | 626 | 855 | 339 | 529 | 680 | 863 | 1174
22 | 1000 | Watt | 141 | 228 | 321 | 398 | 556 | 184 | 296 | 403 | 503 | 696 | 226 | 360 | 479 | 602 | 827 | 268 | 421 | 551 | 695 | 950 | 377 | 588 | 756 | 958 | 1305
22 | 1100 | Watt | 155 | 251 | 354 | 438 | 612 | 202 | 325 | 443 | 553 | 766 | 249 | 396 | 527 | 662 | 910 | 295 | 463 | 606 | 765 | 1045 | 414 | 647 | 831 | 1054 | 1435
22 | 1200 | Watt | 169 | 273 | 386 | 478 | 667 | 221 | 355 | 484 | 603 | 835 | 272 | 432 | 575 | 722 | 993 | 321 | 505 | 661 | 834 | 1140 | 452 | 706 | 907 | 1150 | 1566
22 | 1300 | Watt | 183 | 296 | 418 | 517 | 723 | 239 | 385 | 524 | 654 | 905 | 294 | 468 | 623 | 782 | 1075 | 348 | 547 | 716 | 904 | 1235 | 490 | 764 | 982 | 1246 | 1696
22 | 1400 | Watt | 197 | 319 | 450 | 557 | 779 | 258 | 414 | 564 | 704 | 974 | 317 | 504 | 671 | 842 | 1158 | 375 | 589 | 771 | 973 | 1330 | 527 | 823 | 1058 | 1342 | 1827
22 | 1600 | Watt | 226 | 365 | 514 | 637 | 890 | 294 | 473 | 645 | 804 | 1114 | 362 | 576 | 767 | 963 | 1324 | 429 | 674 | 881 | 1113 | 1521 | 603 | 941 | 1209 | 1533 | 2088
22 | 1800 | Watt | 254 | 410 | 579 | 716 | 1001 | 331 | 532 | 725 | 905 | 1253 | 407 | 648 | 863 | 1083 | 1489 | 482 | 758 | 991 | 1252 | 1711 | 678 | 1058 | 1360 | 1725 | 2349
22 | 2000 | Watt | 282 | 456 | 643 | 796 | 1112 | 368 | 592 | 806 | 1005 | 1392 | 453 | 720 | 959 | 1203 | 1654 | 536 | 842 | 1101 | 1391 | 1901 | 753 | 1176 | 1511 | 1917 | 2610
22 | 2300 | Watt | 324 | 524 | 739 | 915 | 1279 | 423 | 680 | 927 | 1156 | 1601 | 520 | 828 | 1102 | 1384 | 1903 | 616 | 968 | 1266 | 1599 | 2186 | 866 | 1352 | 1738 | 2204 | 3001
22 | 2400 | Watt | 338 | 547 | 771 | 955 | 1335 | 441 | 710 | 967 | 1206 | 1671 | 543 | 864 | 1150 | 1444 | 1985 | 643 | 1010 | 1321 | 1669 | 2281 | 904 | 1411 | 1813 | 2300 | 3132
22 | 2600 | Watt | 366 | 592 | 836 | 1035 | 1446 | 478 | 769 | 1048 | 1307 | 1810 | 588 | 936 | 1246 | 1564 | 2151 | 696 | 1095 | 1431 | 1808 | 2471 | 979 | 1529 | 1964 | 2492 | 3393
22 | 2800 | Watt | 395 | 638 | 900 | 1114 | 1557 | 515 | 828 | 1128 | 1408 | 1949 | 634 | 1008 | 1342 | 1685 | 2316 | 750 | 1179 | 1542 | 1947 | 2661 | 1055 | 1646 | 2116 | 2684 | 3654
22 | 3000 | Watt | 423 | 684 | 964 | 1194 | 1668 | 552 | 887 | 1209 | 1508 | 2088 | 679 | 1080 | 1438 | 1805 | 2482 | 804 | 1263 | 1652 | 2086 | 2851 | 1130 | 1764 | 2267 | 2875 | 3915
24 | 400 | Watt | 50 | 82 | 116 | 143 | 200 | 66 | 106 | 145 | 180 | 250 | 81 | 129 | 172 | 216 | 296 | 96 | 151 | 198 | 249 | 340 | 135 | 211 | 271 | 343 | 467
24 | 500 | Watt | 63 | 102 | 145 | 179 | 250 | 82 | 133 | 181 | 226 | 312 | 102 | 162 | 215 | 270 | 371 | 120 | 189 | 247 | 311 | 425 | 169 | 264 | 338 | 429 | 583
24 | 600 | Watt | 76 | 123 | 174 | 214 | 300 | 99 | 159 | 217 | 271 | 375 | 122 | 194 | 258 | 324 | 445 | 145 | 227 | 296 | 374 | 510 | 203 | 317 | 406 | 514 | 700
24 | 700 | Watt | 88 | 143 | 202 | 250 | 349 | 115 | 186 | 254 | 316 | 437 | 142 | 226 | 301 | 378 | 519 | 169 | 265 | 346 | 436 | 595 | 237 | 369 | 474 | 600 | 817
24 | 800 | Watt | 101 | 164 | 231 | 286 | 399 | 132 | 213 | 290 | 361 | 499 | 163 | 259 | 344 | 432 | 593 | 193 | 302 | 395 | 498 | 680 | 271 | 422 | 541 | 686 | 933
24 | 900 | Watt | 114 | 184 | 260 | 322 | 449 | 148 | 239 | 326 | 406 | 562 | 183 | 291 | 387 | 485 | 667 | 217 | 340 | 444 | 561 | 766 | 305 | 475 | 609 | 772 | 1050
24 | 1000 | Watt | 126 | 205 | 289 | 357 | 499 | 165 | 266 | 362 | 451 | 624 | 203 | 323 | 430 | 539 | 741 | 241 | 378 | 494 | 623 | 851 | 338 | 528 | 677 | 857 | 1167
24 | 1100 | Watt | 139 | 225 | 318 | 393 | 549 | 181 | 292 | 399 | 496 | 687 | 223 | 356 | 474 | 593 | 815 | 265 | 416 | 543 | 685 | 936 | 372 | 580 | 744 | 943 | 1284
24 | 1200 | Watt | 151 | 246 | 347 | 429 | 599 | 198 | 319 | 435 | 541 | 749 | 244 | 388 | 517 | 647 | 889 | 289 | 454 | 593 | 748 | 1021 | 406 | 633 | 812 | 1029 | 1400
24 | 1300 | Watt | 164 | 266 | 376 | 465 | 649 | 214 | 345 | 471 | 586 | 811 | 264 | 420 | 560 | 701 | 963 | 313 | 491 | 642 | 810 | 1106 | 440 | 686 | 880 | 1114 | 1517
24 | 1400 | Watt | 177 | 287 | 405 | 500 | 699 | 231 | 372 | 507 | 631 | 874 | 284 | 453 | 603 | 755 | 1038 | 337 | 529 | 691 | 872 | 1191 | 474 | 739 | 947 | 1200 | 1634
24 | 1600 | Watt | 202 | 328 | 463 | 572 | 799 | 264 | 425 | 580 | 722 | 999 | 325 | 517 | 689 | 863 | 1186 | 385 | 605 | 790 | 997 | 1361 | 542 | 844 | 1083 | 1372 | 1867
24 | 1800 | Watt | 227 | 369 | 521 | 643 | 899 | 297 | 478 | 652 | 812 | 1124 | 366 | 582 | 775 | 971 | 1334 | 434 | 680 | 889 | 1121 | 1531 | 609 | 950 | 1218 | 1543 | 2100
24 | 2000 | Watt | 252 | 410 | 579 | 715 | 998 | 330 | 532 | 725 | 902 | 1248 | 406 | 647 | 861 | 1079 | 1482 | 482 | 756 | 988 | 1246 | 1701 | 677 | 1055 | 1353 | 1714 | 2334
24 | 2300 | Watt | 290 | 471 | 665 | 822 | 1148 | 379 | 611 | 833 | 1037 | 1436 | 467 | 744 | 990 | 1241 | 1704 | 554 | 869 | 1136 | 1433 | 1956 | 779 | 1214 | 1557 | 1972 | 2684
24 | 2400 | Watt | 303 | 491 | 694 | 858 | 1198 | 396 | 638 | 870 | 1083 | 1498 | 488 | 776 | 1033 | 1295 | 1779 | 578 | 907 | 1185 | 1495 | 2041 | 812 | 1266 | 1624 | 2057 | 2800
24 | 2600 | Watt | 328 | 532 | 752 | 929 | 1298 | 429 | 691 | 942 | 1173 | 1623 | 528 | 841 | 1119 | 1403 | 1927 | 626 | 983 | 1284 | 1620 | 2211 | 880 | 1372 | 1760 | 2229 | 3034
24 | 2800 | Watt | 353 | 573 | 810 | 1001 | 1398 | 462 | 744 | 1014 | 1263 | 1748 | 569 | 905 | 1205 | 1510 | 2075 | 674 | 1058 | 1383 | 1744 | 2382 | 948 | 1477 | 1895 | 2400 | 3267
24 | 3000 | Watt | 379 | 614 | 868 | 1072 | 1498 | 495 | 797 | 1087 | 1353 | 1873 | 609 | 970 | 1291 | 1618 | 2223 | 723 | 1134 | 1482 | 1869 | 2552 | 1015 | 1583 | 2030 | 2572 | 3500